#G0

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА

МИНИСТЕРСТВА ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 12 сентября 1995 года N ВК-4936

ПРАВИЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

СОГЛАСОВАНО

Главным Государственным инспектором,

Начальником Главгосэнергонадзора

Российской Федерации Б.П.Варнавским

31 августа 1995 года,

Заместителем Председателя Комитета

Российской Федерации по стандартизации,

метрологии и сертификации

Л.К.Исаевым

31 августа 1995 года

УТВЕРЖДЕНО

Первым заместителем Министра топлива

и энергетики Российской Федерации

В.Н.Костюниным

12 сентября 1995 года

#G1ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

#G0

| #G0Виды тепловых нагрузок | Отопительная, вентиляционная, технологическая, кондиционирование воздуха, горячее водоснабжение. |
| --- | --- |
| Водосчетчик | Измерительный прибор, предназначенный для измерения массы (объема) воды (жидкости), протекающей в трубопроводе через сечение, перпендикулярное направлению скорости потока. |
| Время работы приборов узла учета | Интервал времени, за который на основе показаний приборов ведется учет тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя, а также контроль его температуры и давления. |
| Граница балансовой принадлежности тепловых сетей | Линия раздела элементов тепловых сетей между владельцами по признаку собственности, аренды или полного хозяйственного ведения. |
| Допуск в эксплуатацию узла учета | Процедура, определяющая готовность узла учета тепловой энергии к эксплуатации и завершающаяся писанием Aкта установленного образца. |
| Зависимая схема подключения системы теплопотребления | Схема присоединения системы теплопотребления к тепловой сети, при которой теплоноситель (вода) из тепловой сети поступает непосредственно в систему теплопотребления. |
| Закрытая водяная система теплоснабжения | Система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, из сети не отбирается. |
| Источник теплоты (тепловой энергии) | Энергоустановка, производящая тепло (тепловую энергию). |
| Независимая схема подключения системы теплопотребления | Схема присоединения системы теплопотребления к тепловой сети, при которой теплоноситель, поступающий из тепловой сети, проходит через теплообменник, установленный на тепловом пункте потребителя, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в дальнейшем в системе теплопотребления. |
| Открытая водяная система теплоснабжения | Водяная система теплоснабжения, в которой вода частично или полностью отбирается из системы потребителями тепловой энергии. |
| Приборы учета | Приборы, которые выполняют одну или несколько функций: измерение, накопление, хранение, отображение информации о количестве тепловой энергии, массе (объеме), температуре, давлении теплоносителя и времени работы приборов. |
| Потребитель тепловой энергии | Юридическое или физическое лицо, которому принадлежат теплопотребляющие установки, присоединенные к системе теплоснабжения энергоснабжающей организации. |
| Расход теплоносителя | Масса (объем) теплоносителя, прошедшего через поперечное сечение трубопровода за единицу времени. |
| Регистрация величины | Отображение измеряемой величины в цифровой или графической форме на твердом носителе - бумаге. |
| Система теплоснабжения | Совокупность взаимосвязанных источника теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления. |
| Система теплопотребления | Комплекс теплопотребляющих установок с соединительными трубопроводами или тепловыми сетями. |
| Счетчик пара | Измерительный прибор, предназначенный для измерения массы пара, протекающего в трубопроводе через сечение, перпендикулярное направлению скорости потока. |
| Тепловая сеть | Совокупность трубопроводов и устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии. |
| Тепловой пункт (ТП) | Комплекс устройств для присоединения систем теплопотребления к тепловой сети и распределения теплоносителя по видам теплового потребления. |
| Теплопотребляющая установка | Комплекс устройств, использующих теплоту для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха и технологических нужд. |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергией. |
| Теплосчетчик | Прибор или комплект приборов (средство измерения), предназначенный для определения количества теплоты и измерения массы и параметров теплоносителя. |
| Тепловычислитель | Устройство, обеспечивающее расчет количества теплоты на основе входной информации о массе, температуре и давлении теплоносителя. |
| Узел учета | Комплект приборов и устройств, обеспечивающий учет тепловой энергии, массы (или объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию его параметров. |

Примечание. Некоторые из предлагаемых терминов и определений приняты только для настоящих Правил учета тепловой энергии и теплоносителя.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Параметры

t - температура;

p - давление;

h - энтальпия;

G - масса воды;

D - масса пара;

Q - тепловая энергия;

T - время.

Индексы

#G1   1 - подающий трубопровод;

2 - обратный трубопровод;

п - подпитка;

к - конденсат;

хв - холодная вода;

гв - горячее водоснабжение.

#G0Точки измерения

| #G0 | - температуры; |
| --- | --- |
|  | - давления; |
|  | - расхода теплоносителя. |

Технологические требования

| #G0 | - учитываемый параметр; |
| --- | --- |
|  | - регистрируемый параметр; |
|  | - узел учета. |

Оборудование

| #G0 | - насос; |
| --- | --- |
|  | - теплообменник; |
|  | - элеватор; |
|  | - трубопровод; |
|  | - задвижка; |
|  | - отопительный прибор. |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя" (в дальнейшем Правила) разработаны по заданию Главгосэнергонадзора Российской Федерации специалистами Госэнергонадзора России, Энергонадзоров, ТОО "Интех", НИИ Теплоприбор, при участии АОЭ и Э "Мосэнерго" филиала Тепловой сети, ВНИИМС, РАО "ЕЭС России", РАО "Роскоммунэнерго", ВНИИЦ СНВ.

Правила определяют требования к организации учета отпуска и потребления тепловой энергии и теплоносителей (сетевой воды и водяного пара), контроля их параметров:  массы (объема), температуры и давления, а также общие технические требования к узлам учета тепловой энергии и теплоносителяя (в дальнейшем узлы учета).

Правила действуют на территории Российской Федерации и обязательны для исполнения органами государственного энергетического надзора, юридическими и физическими лицами независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности:

- осуществляющими отпуск, транспорт, распределение и потребление тепловой энергии и теплоносителей;

- выполняющими проектные, монтажные, ремонтные, наладочные работы на узлах учета тепловой энергии и теплоносителей;

- обеспечивающими эксплуатацию оборудования узлов учета тепловой энергии и теплоносителей;

- выпускающими оборудование, входящее в состав узлов учета тепловой энергиии теплоносителей, а также средства их измерения и контроля.

С выпуском настоящих Правил теряют силу "Правила учета отпуска тепловой энергии ПР 34-70-010-85" (Союзтехэнерго, 1986).

Взаиморасчеты энергоснабжающей организации с потребителями, у которых временно отсутствуют узлы учета, осуществляются на основании нормативных документов Главгосэнергонадзора.

Предложения и дополнения, направленные на совершенствование данной редакции Правил учета, принимаются Главгосэнергонадзором к рассмотрению и могут быть учтены в следующих изданиях Правил.

Все вопросы, замечания и пожелания, касающиеся настоящих Правил, следует направлять по адресу: 103074, Москва, К-74, Китайский пр., 7. Главное управление государственного энергетического надзора "Главгосэнергонодзор России", тел/факс 220-56-74, тел. 220-54-53.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования Правил распространяются на энергоснабжающие организации и потребителей тепловой энергии при взаимных расчетах за поставку и потребление тепловой энергии независимо от установленной мощности источника теплоты и присоединенной тепловой нагрузки потребителя.

1.2. Учет и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии организуются с целью:

- осуществления взаимных финансовых расчетов между энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии;

- контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;

- контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

- документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и давления.

1.3. Расчеты потребителей тепловой энергии с энергоснабжающими организациями за полученное ими тепло осуществляются на основании показаний приборов учета и контроля параметров теплоносителя, установленных у потребителя и допущенных в эксплуатацию в качестве коммерческих в соответствии с требованиями настоящих Правил.

В случае, когда к магистрали, отходящей от источника теплоты, подключен единственный потребитель и эта магистраль находится на его балансе, по взаимному согласию сторон допускается ведение учета потребляемой тепловой энергии по приборам учета, установленным на узле учета источника теплоты.

1.4. Взаимные обязательства энергоснабжающей организации и потребителя по расчетам за тепловую энергию и теплоноситель, а также по соблюдению режимов отпуска и потребления тепловой энергии и теплоносителя определяются "Договором на отпуск и потребление тепловой энергии "(в дальнейшем Договор).

1.5. При оборудовании и эксплуатации узлов учета тепловой энергии и теплоносителя необходимо руководствоваться следующей действующей нормативной и технической документацией:

- настоящими Правилами;

- #M12293 0 901725061 0 0 0 0 0 0 0 483469002Правилами пользования электрической и тепловой энергией#S. Утверждены #M12291 901725061приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 6 декабря 1981 г. N 310#S.

- #M12291 9056427СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети"#S;

- #M12293 0 1200003101 584910322 1645840020 169588205 1055684290 4294967268 3302763327 3314789967 3768905123Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей#S. Утверждены Главгосэнергонадзором Российской Федерации 7 мая 1992 г.

- #M12293 1 1200003101 584910322 1645840020 169588205 1055684290 4294967268 3302763327 3314789967 3768905123Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей#S. Утверждены Главгосэнергонадзором Российской Федерации 7 мая 1992 г.;

- Правилами измерения расхода газа и жидкостей стандартными сужающими устройствами РД 50-213-80;

- методическими материалами по применению Правил РД 50-213-80;

- методическими указаниями "Расход жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью специальных сужающих устройств РД 50-411-83";

- #M12291 9004351Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. N 4871-1 "Об обеспечении единства измерений#S";

- ПР 50.2.002-94 "ГСИ. Порядок осуществления Государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм";

- ПР 50.2.006-94 "ГСИ. Поверка средств измерений";

- МИ 2273-93 "ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке";

- МИ 2164-91 "ГСИ. Теплосчетчики. Требования к испытаниям, метрологической аттестации, поверке";

- ГСССД 98-86. Вода. Удельный объем и энтальпия при температурах 0 ... 800 °С и давлениях 0,001... 1000 МПа. М.: Изд-во Стандартов, 1986;

- ГСССД 6-89. Вода. Коэффициент динамической вязкости при температурах 0 ... 800 °С и давлениях, от соответствующих разряженному газу до 300 МПа. М.: Изд-во Стандартов, 1989;

- ГСССД. Плотность, энтальпия и вязкость воды. М.: Изд-во ВНИИЦ СНВ, 1993;

- инструкциями заводов-изготовителей на комплекты приборов и отдельные приборы учета и контроля тепловой энергии и теплоносителя.

1.6. Настоящие Правила устанавливают уровень оснащенности узлов учета источников теплоты и минимально необходимую степень оснащенности узлов учета потребителей средствами измерений в зависимости от схемы теплоснабжения и тепловой нагрузки, зафиксированной в Договоре.

Энергоснабжающая организация не вправе дополнительно требовать от потребителя установки на узле учета приборов, не предусмотренных требованиями настоящих Правил.

Потребитель по согласованию с энергоснабжающей организацией имеет право для своих технологических целей дополнительно устанавливать на узле учета приборы для определения количества тепловой энергии и теплоносителя, а также для контроля параметров теплоносителя, не нарушая при этом технологию коммерческого учета и не влияя на точность и качество измерений.

Показания дополнительно установленных приборов не используются при взаимных расчетах между потребителем и энергоснабжающей организацией.

1.7. При определении размерностей физических величин в соответствии с ГОСТ 8.417.81 используется Международная система единиц (СИ). Однако в практике учета тепловой энергии широко используются приборы, имеющие градуировку, соответствующую системе единиц МКГСС, поэтому в настоящих Правилах применяются обе системы.

В формулах и тексте настоящих Правил приняты следующие единицы измерений:

- давления - кгс/см

- температуры - °С;

- энтальпии - кДж/кг (ккал/кг);

- массы - т;

- плотности - кг/м;

- объема - м;

- тепловой энергии - ГДж (Гкал);

- времени - ч.

Соотношения между единицами измерения в системах СИ и МКГСС приведены в #M12293 0 9013670 0 0 0 0 0 0 0 3502395414Приложении 1#S.

При определении энтальпии теплоносителя используются нормативно-технические материалы, указанные в п.1.5 настоящих Правил.

1.8. При возникновении разногласий по техническим вопросам организации и ведения учета тепловой энергии и теплоносителя их урегулирование передается в Госэнергонадзор или осуществляется в судебном порядке.

1.9. Все работы по оборудованию узла учета должны выполняться только организациями, имеющими лицензию (разрешение) Главгосэнергонадзора Российской Федерации.

2. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

НА ИСТОЧНИКЕ ТЕПЛОТЫ

2.1. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя,

отпущенных в водяные системы теплоснабжения

2.1.1. Узлы учета тепловой энергии воды на источниках теплоты: теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), районных тепловых станциях (РТС), котельных и т.п. оборудуются на каждом из выводов.

Узлы учета тепловой энергии оборудуются у границы раздела балансовой принадлежности трубопроводов в местах, максимально приближенных к головным задвижкам источника.

Не допускается организация отборов теплоносителя на собственные нужды источника после узла учета тепловой энергии, отпускаемой в системы теплоснабжения потребителей.

2.1.2. На каждом узле учета тепловой энергии источника теплоты с помощью приборов должны определяться:

- время работы приборов узла учета;

- отпущенная тепловая энергия;

- масса (объем) теплоносителя, отпущенного и полученного источником теплоты соответственно по подающему и обратному трубопроводам;

- масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку системы теплоснабжения;

- тепловая энергия, отпущенная за каждый час;

- масса (объем) теплоносителя, отпущенного источником теплоты по подающему трубопроводу и полученного по обратному трубопроводу за каждый час;

- масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку систем теплоснабжения за каждый час;

- среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах и трубопроводе холодной воды, используемой для подпитки;

- среднечасовое давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах и трубопроводе холодной воды, используемой для подпитки.

Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

2.1.3. Приборы учета, устанавливаемые на обратных трубопроводах магистралей, должны размещаться до места присоединения подпиточного трубопровода.

Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя, состав измеряемых и регистрируемых параметров приведены на рис.1.

Рис.1. Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя и его регистрируемых параметров на источнике теплоты для водяных систем теплоснабжения

2.2. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя,

отпущенных в водяные системы теплоснабжения

2.2.1. Количество тепловой энергии, отпущенной источником теплоты, определяется как сумма количеств тепловой энергии, отпущенной по его выводам.

Количество тепловой энергии, отпущенной источником теплоты по каждому отдельному выводу, определяется как алгебраическая сумма произведений массы теплоносителя по каждому трубопроводу (подающему, обратному и подпиточному) на соответствующую энтальпию. Масса сетевой воды в обратном и подпиточном трубопроводах берется с отрицательным знаком.

Для определения количества тепловой энергии  отпущенной источником теплоты, используется формула:

#G1              (2.1)

#G0

где  - количество узлов учета на подающих трубопроводах;

- количество узлов учета на обратных трубопроводах;

- количество узлов учета на подпиточных трубопроводах;

- масса  теплоносителя, отпущенного  источником  теплоты по каждому подающему трубопроводу;

- масса теплоносителя, возвращенного  источнику  теплоты  по каждому обратному трубопроводу;

- масса теплоносителя, израсходованного на подпитку каждой системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии;

- энтальпия сетевой воды в соответствующем подающем трубопроводе;

- энтальпия сетевой воды в соответствующем обратном трубопроводе;

- энтальпия холодной воды, используемой для подпитки соответствующей системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Средние значения энтальпий за соответствующий интервал времени определяются на основании измерений среднечасовых  температур и давлений.

2.3. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя,

отпущенных в паровые системы теплоснабжения

2.3.1. Узлы учета тепловой энергии пара на источнике теплоты (ТЭЦ, РТС, котельной и т.п.) оборудуются на каждом из его выводов.

Узлы учета тепловой энергии оборудуются у границы раздела балансовой принадлежности трубопроводов в местах, максимально приближенных к головным задвижкам источника.

Не допускается организация отборов теплоносителя на собственные нужды источника после узла учета тепловой энергии, отпускаемой в системы теплоснабжения потребителей.

2.3.2. На каждом узле учета тепловой энергии источника теплоты с помощью приборов должны определяться:

- время работы приборов узла учета;

- отпущенная тепловая энергия;

- масса (объем) отпущенного пара и возвращенного источнику теплоты конденсата;

- тепловая энергия, отпущенная за каждый час;

- масса (объем) отпущенного пара и возвращенного источнику теплоты конденсата за каждый час;

- среднечасовые значения температуры пара, конденсата и холодной воды, используемой для подпитки;

- среднечасовые значения давления пара, конденсата и холодной воды, используемой для подпитки.

Среднечасовые значения параметров теплоносителя, а также их средние величины за какой-либо другой промежуток времени определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя, состав измеряемых и регистрируемых параметров приведены на рис.2.

Рис.2. Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя и его регистрируемых параметров на источнике теплоты для паровых систем теплоснабжения

2.4. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя,

отпущенных в паровые системы теплоснабжения

#G1

#G02.4.1. Количество тепловой энергии, отпущенной источником теплоты, определяется как сумма количеств тепловой энергии, отпущенной по его выводам.

Количество тепловой энергии, отпущенной источником теплоты по каждому отдельному выводу, определяется как алгебраическая сумма произведений массы теплоносителя по каждому трубопроводу (паропроводу и конденсатопроводу) на соответствующие энтальпии. Масса теплоносителя в конденсатопроводе берется с отрицательным знаком.

Для определения количества тепловой энергии  отпущенной источником теплоты, используется формула:

#G1              (2.2)

#G0где  - количество узлов учета на паропроводах;

- количество узлов учета на конденсатопроводах;

- масса пара, отпущенного источником теплоты по каждому паропроводу;

#G1

#G0- масса конденсата, полученного источником по каждому конденсатопроводу;

#G1

#G0- энтальпия пара в соответствующем паропроводе;

#G1

#G0- энтальпия конденсата в соответствующем конденсатопроводе;

#G1

#G0- энтальпия холодной воды, используемой для подпитки.

Средние значения энтальпии за соответствующий интервал времени определяются на основании измерений среднечасовых температур и давлений.

3. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ У ПОТРЕБИТЕЛЯ

В ВОДЯНЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

3.1. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя,

полученных водяными системами теплопотребления

3.1.1. В открытых и закрытых системах теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя с помощью прибора (приборов) должны определяться:

- время работы приборов узла учета;

- полученная тепловая энергия;

- масса (объем) теплоносителя,  полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу;

- масса (объем)  теплоносителя,  полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;

- среднечасовая и среднесуточная  температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.

В системах теплопотребления, подключенных по независимой схеме, дополнительно должна определяться масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку.

В открытых системах теплопотребления дополнительно должны определяться:

- масса (объем) теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения;

- среднечасовое давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.

Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя, его температуры и давления, состав измеряемых и регистрируемых параметров теплоносителя в открытых системах теплопотребления приведены на рис.3, в закрытых системах теплопотребления - на рис.4.

Рис.3. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя, а также его регистрируемых параметров в открытых системах теплопотребления

Рис. 4. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя, а также его регистрируемых параметров в закрытых системах теплопотребления.

3.1.2. В открытых и закрытых системах теплопотребления, где суммарная тепловая нагрузка не превышает 0,5 Гкал/ч, масса (объем) полученного и возвращенного теплоносителя за каждый час и среднечасовые значения параметров теплоносителей могут не определяться.

Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя и его параметров в открытых системах теплопотребления приведена на рис.5, в закрытых системах теплопотребления - на рис.6.

Рис. 5. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя в открытых системах теплопотребления с суммарной тепловой нагрузкой, не превышающей 0,5 Гкал/ч

Рис. 6. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя в закрытых системах теплопотребления с суммарной тепловой нагрузкой, не превышающей 0,5 Гкал/ч

3.1.3. У потребителей в открытых и закрытых системах теплопотребления, суммарная тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, на узле учета с помощью приборов можно определять только время работы приборов узла учета, массу (объем) полученного и возвращенного теплоносителя, а также массу (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку.

В открытых системах теплопотребления дополнительно должна определяться масса теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системе горячего водоснабжения.

Принципиальная схема размещения точек измерения массы теплоносителя в открытых системах теплопотребления приведена на рис.7, в закрытых системах теплопотребления - на рис.8.

Рис. 7. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя в открытых системах теплопотребления  с суммарной тепловой нагрузкой, не превышающей 0,1 Гкал/ч

Рис. 8. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя в закрытых системах теплопотребления с суммарной тепловой нагрузкой, не превышающей 0,1 Гкал/ч

3.1.4. По согласованию с энергоснабжающей организацией количество полученной тепловой энергии в закрытых системах теплопотребления может определяться на основании измерений параметров теплоносителя в соответствии с принципиальными схемами, приведенными на рис.9 или 10.

Рис. 9. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя только в подающем трубопроводе тепловой сети,  а также его регистрируемых параметров в закрытых системах теплопотребления по согласованию с энергоснабжающей организацией

Рис. 10. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя только в обратном трубопроводе тепловой сети, а также его регистрируемых параметров в закрытых системах теплопотребления по согласованию с энергоснабжающей организацией

3.1.5. Узел учета тепловой энергии, массы (объема) и параметров теплоносителя оборудуется на  тепловом пункте, принадлежащем потребителю, в месте, максимально приближенном к его головным задвижкам.

Для систем теплопотребления, у которых отдельные виды тепловых нагрузок подключены к внешним тепловым сетям самостоятельными трубопроводами, учет тепловой энергии, массы (объема) и параметров теплоносителя ведется для каждой самостоятельно подключенной нагрузки с учетом требований п. 3.1.1.3.1.4.

3.2. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя,

полученных водяными системами теплопотребления

3.2.1. Количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, полученные потребителем, определяются энергоснабжающей организацией на основании показаний приборов его узла учета потребителя за период, определенный Договором по формуле:

#G1

(3.1)

#G0где - тепловая энергия, израсходованная потребителем, по показаниям теплосчетчика;

- тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности системы теплоснабжения потребителя до его узла учета. Эта величина указывается в Договоре и учитывается, если узел учета оборудован не на границе балансовой принадлежности;

- масса сетевой воды, израсходованной потребителем на подпитку систем отопления, определенная по показаниям водосчетчика (учитывается для систем, подключенных к тепловым сетям по независимой схеме);

- масса сетевой воды, израсходованной потребителем на водоразбор, определенная по показаниям водосчетчика (учитывается для открытых систем теплопотребления);

- масса утечки сетевой воды в системах теплопотребления. Ее величина определяется как разность между массой сетевой воды  по показанию водосчетчика, установленного на подающем трубопроводе, и суммарной массой сетевой воды  по показаниям водосчетчиков, установленных соответственно на обратном трубопроводе и трубопроводе горячего снабжения,

- энтальпия сетевой воды на выводе обратного трубопровода источника теплоты;

- энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты.

#G1

#G0Величины   и  определяются по  измеренным на узле учета источника теплоты средним за рассматриваемый период значениям температур и давлений.

В системах теплопотребления, где приборами учета определяется только масса (объем) теплоносителя, количество  израсходованной тепловой энергии  находится по формуле:

#G1                                  (3.2)

#G0где   - масса сетевой воды в подающем трубопроводе, полученная потребителем и определенная по его приборам учета;

- энтальпия сетевой воды на выводе подающего трубопровода источника теплоты;

- энтальпия сетевой воды на выводе обратного трубопровода источника теплоты;

#G1

#G0Величины  ,  определяются по соответствующим измеренным на узле учета источника теплоты средним за рассматриваемый период значениям температур и давлений.

3.2.2. Показания теплосчетчика (теплосчетчиков), водосчетчика (водосчетчиков), а также регистрирующих приборов узла учета используются энергоснабжающей организацией для определения значений отклонений полученной тепловой энергии, массы и температуры теплоносителя от величин, нормируемых Договором.

3.2.3. Значения отклонений полученной тепловой энергии, массы и температуры теплоносителя от величин, нормируемых Договором, определяются энергоснабжающей организацией на основании показаний теплосчетчика (теплосчетчиков), водосчетчика (водосчетчиков), а также приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

Если на узле учета потребителя не используются приборы, регистрирующие параметры теплоносителя, порядок определения их значений нормируется Договором.

4. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ У ПОТРЕБИТЕЛЯ

В ПАРОВЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

4.1. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя,

полученных паровыми системами теплопотребления

4.1.1. В паровых системах теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя с помощью приборов должны определяться:

- время работы приборов узла учета;

- полученная тепловая энергия;

- масса (объем) полученного пара;

- масса (объем) возвращенного конденсата;

- масса (объем) получаемого пара за каждый час;

- среднечасовые значения температуры и давления пара;

- среднечасовая  температура возвращаемого конденсата.

Среднечасовые значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих эти параметры.

В системах теплопотребления, подключенных к тепловым сетям по независимой схеме, должна определяться масса (объем) конденсата, расходуемого на подпитку.

Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя, его температуры и давления, состав измеряемых и регистрируемых параметров теплоносителя в паровых системах теплопотребления приведены на рис.11.

Рис. 11. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя, а также его регистрируемых параметров в паровых системах теплопотребления

4.1.2. Узел учета тепловой энергии, массы (объема) и параметров теплоносителя оборудуется на  вводе теплового пункта, принадлежащем потребителю в местах, максимально приближенных к его головным задвижкам.

Для систем теплопотребления, у которых отдельные виды тепловых нагрузок подключены к внешним тепловым сетям самостоятельными трубопроводами, учет тепловой энергии, массы (объема) и параметров теплоносителя ведется для каждой самостоятельно подключенной нагрузки.

4.2. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя,

полученных паровыми системами теплопотребления

4.2.1. Количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, полученные потребителем, определяются энергоснабжающей организацией на основании показаний приборов его узла учета за определенный Договором период по формуле:

#G1                    (4.1)

#G0

где - тепловая энергия, израсходованная потребителем по показаниям теплосчетчика;

- тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности системы теплоснабжения потребителя до его узла учета. Эта величина указывается в Договоре и учитывается, если узел учета оборудован не на границе балансовой принадлежности;

- масса пара, полученная потребителем и определенная по его приборам учета;

- масса возвращенного потребителем конденсата, определенная по его приборам учета;

- энтальпия конденсата в конденсатопроводе на источнике теплоты;

- энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты.

Величины   и   определяются по соответствующим измеренным на узле учета источника теплоты средним за рассматриваемый период времени значениям температур и давлений.

4.2.2. Показания теплосчетчика (теплосчетчиков), счетчиков пара и конденсата, а также регистрирующих приборов узла учета используются энергоснабжающей организацией для определения отклонений от нормируемых Договором количества тепловой энергии, массы и температуры теплоносителя.

4.2.3. Значения отклонений тепловой энергии, массы и температуры теплоносителя от величин, нормируемых Договором, определяются энергоснабжающей организацией на основании показаний теплосчетчика (теплосчетчиков), счетчиков пара и конденсата, а также показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Общие требования

5.1.1. Узел учета тепловой энергии оборудуется средствами измерения (теплосчетчиками, водосчетчиками, тепловычислителями, счетчиками пара, приборами, регистрирующими параметры теплоносителя и др.), зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений и имеющими сертификат Главгосэнергонадзора Российской Федерации.

При использовании для учета тепловой энергии теплосчетчиков, тепловычислителей и счетчиков массы (объема), реализующих принцип измерения расхода теплоносителя методом переменного перепада давления (где в качестве сужающего устройства используется диафрагма, сопло или другое  устройство, выполненное в соответствии с требованиями РД 50-411-83), узел учета должен быть аттестован в индивидуальном порядке Госстандартом и согласован с Госэнергонадзором.

5.1.2. Каждый прибор учета должен проходить поверку с периодичностью, предусмотренной для него Госстандартом. Приборы учета, у которых истек срок действия поверки и (или) сертификации, а также исключенные из реестра средств измерений, к эксплуатации не допускаются.

5.1.3. Выбор приборов учета для использования на узле учета источника теплоты осуществляет энергоснабжающая организация по согласованию с Госэнергонадзором.

5.1.4. Выбор приборов для использования на узле учета потребителя осуществляет потребитель по согласованию с энергоснабжающей организацией.

В случае разногласий между потребителем и энергоснабжающей организацией по типам приборов учета окончательное решение принимается Госэнергонадзором.

5.1.5. Приборы узла учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет тепловой энергии, массы (объема) и регистрацию параметров теплоносителя.

5.2. Требования к метрологическим характеристикам приборов учета

5.2.1. Настоящие Правила устанавливают требования к метрологическим характеристикам приборов учета, измеряющих тепловую энергию, массу (объем) воды, пара и конденсата и регистрирующих параметры теплоносителя для условий эксплуатации, определенных Договором.

5.2.2. Теплосчетчики должны обеспечивать измерение тепловой энергии горячей воды с относительной погрешностью не более:

±5 %, при разности температур в подающем и обратном трубопроводах от 10 до 20 °С;

±4 %, при разности температур в подающем и обратном трубопроводах более 20 °С.

5.2.3. Теплосчетчики должны обеспечивать измерение тепловой энергии пара с относительной погрешностью не более:

±5 % в диапазоне расхода пара от 10 до 30 %;

±4 % в диапазоне расхода пара от 30 до 100 %.

5.2.4. Водосчетчики должны обеспечивать измерение массы (объема) теплоносителя с относительной погрешностью не более ±2 % в диапазоне расхода воды и конденсата от 4 до 100 %.

Счетчики пара должны обеспечивать измерение массы теплоносителя с относительной погрешностью не более ±3 % в диапазоне расхода пара от 10 до 100 %.

5.2.5. Для прибора учета, регистрирующего температуру теплоносителя, абсолютная погрешность измерения температуры  °С не должна превышать значений, определяемых по формуле:

(5.1)

где  - температура теплоносителя.

5.2.6. Приборы учета, регистрирующие давление теплоносителя, должны обеспечивать измерение давления с относительной погрешностью не более ±2 %.

5.2.7. Приборы учета, регистрирующие время, должны обеспечивать измерение текущего времени с относительной погрешностью не более ±0,1 %.

6. ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

НА ИСТОЧНИКЕ ТЕПЛОТЫ

6.1. Допуск в эксплуатацию узла учета источника теплоты осуществляется представителем Госэнергонадзора в присутствии представителей источника теплоты и тепловых сетей, о чем составляется соответствующий Акт #M12293 0 9013670 0 0 0 0 0 0 0 571098818(Приложение 2)#S. Акт составляется в 3-х экземплярах, один из которых получает представитель источника теплоты, второй - представитель Госэнергонадзора, а третий - представитель тепловых сетей. Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты должен быть утвержден руководителем  подразделения Госэнергонадзора.

Для допуска узла учета тепловой энергии в эксплуатацию представитель источника теплоты должен предъявить:

- принципиальные схемы подключения выводов источника;

- проект на узел учета, согласованный с Госэнергонадзором;

- паспорта на приборы узла учета;

- документы о поверке приборов узла учета с действующим клеймом госповерителя;

- схемы узла учета, согласованные с Госстандартом (это требование относится только к приборам, измеряющим массу или объем теплоносителя методом переменного перепада давления);

- Акт о соответствии монтажа требованиям Правил измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами РД 50-213-80 (это требование относится только к приборам, измеряющим расход теплоносителя методом переменного перепада давления);

- смонтированный и проверенный на работоспособность узел учета тепловой энергии и теплоносителя, включая приборы, регистрирующие параметры теплоносителя.

6.2. При допуске узла учета в эксплуатацию должны быть проверены:

- соответствие заводских номеров на приборы учета  указанным в их паспортах;

- соответствие диапазонов измерений устанавливаемых приборов учета диапазонам измеряемых параметров;

- качество монтажа средств измерений и линий связи, а также соответствие монтажа требованиям паспорта и проектной документации;

- наличие пломб.

6.3. В случае выявления несоответствия требованиям настоящих Правил узел учета в эксплуатацию не допускается и в Акте приводится полный перечень выявленных недостатков с указанием пунктов Правил, положения которых нарушены.

6.4. При допуске в эксплуатацию узла учета источника теплоты после получения Акта (#M12293 1 9013670 0 0 0 0 0 0 0 571098818Приложение 2#S) представитель Госэнергонадзора пломбирует приборы узла учета тепловой энергии и теплоносителя.

6.5. Узел учета источника теплоты считается пригодным для ведения учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя с момента подписания Акта представителем источника теплоты, представителем подразделения Госэнергонадзора и представителем тепловых сетей.

6.6. Вызов представителей Госэнергонадзора и тепловых сетей для оформления допуска узла учета источника теплоты осуществляется не менее, чем за 10 дней до предполагаемого дня оформления узла учета; допуск в эксплуатацию должен быть произведен не позднее, чем через 15 дней с момента подачи заявки.

6.7. Перед каждым отопительным сезоном осуществляется проверка готовности узлов учета тепловой энергии к эксплуатации, о чем составляется соответствующий Акт (#M12293 0 9013670 0 0 0 0 0 0 0 2133544990Приложение 3#S).

7. ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА УЧЕТА

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ У ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1. Допуск в эксплуатацию узлов учета потребителя осуществляется представителем энергоснабжающей организации в присутствии представителя потребителя, о чем составляется соответствующий Акт (#M12293 0 9013670 0 0 0 0 0 0 0 1200898328Приложение 4#S). Акт составляется в 2-х экземплярах, один из которых получает представитель потребителя, а второй - представитель энергоснабжающей организации. Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя должен быть утвержден руководителем энергоснабжающей организации.

Для допуска узлов учета тепловой энергии в эксплуатацию представитель потребителя должен предъявить:

- принципиальную схему теплового пункта;

- проект на узел учета, согласованный с энергоснабжающей организацией;

- паспорта на приборы узла учета;

- документы о поверке приборов узла учета с действующим клеймом госповерителя;

- технологические схемы узла учета, согласованные с  Госстандартом (это требование относится только к приборам, измеряющим массу или объем теплоносителя методом переменного перепада давления);

- Акт о соответствии монтажа требованиям Правил измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами РД 50-213-80 (это требование относится только к приборам, измеряющим расход теплоносителя методом переменного перепада давления);

- смонтированный и проверенный на работоспособность узел учета тепловой энергии и теплоносителя, включая приборы, регистрирующие параметры теплоносителя.

7.2. При допуске узла учета в эксплуатацию должны быть проверены:

- соответствие заводских номеров на приборы учета  указанным в их паспортах;

- соответствие диапазонов измерений устанавливаемых приборов учета диапазонам измеряемых параметров;

- качество монтажа средств измерений и линий связи, а также соответствие монтажа требованиям паспортов и проектной документации;

- наличие пломб.

7.3. В случае выявления несоответствия требованиям настоящих Правил узел учета в эксплуатацию не допускается и в Акте приводится полный перечень выявленных недостатков с указанием пунктов Правил, положения которых нарушены.

7.4. При допуске в эксплуатацию узла учета потребителя после получения Акта (#M12293 1 9013670 0 0 0 0 0 0 0 1200898328Приложение 4#S), представитель энергоснабжающей организации пломбирует приборы узла учета тепловой энергии и теплоносителя.

7.5. Узел учета потребителя считается допущенным к ведению учета полученной тепловой энергии и теплоносителя после подписания Акта представителем энергоснабжающей организации и представителем потребителя.

Учет тепловой энергии и теплоносителя на основе показаний приборов узла учета потребителя осуществляется с момента подписания Акта о его приемке в эксплуатацию.

7.6. Вызов потребителем представителя энергоснабжающей организации для оформления допуска узла учета осуществляется не менее, чем за 5 дней до предполагаемого дня оформления узла учета, а решение о допуске в эксплуатацию должно быть принято не позднее, чем через 10 дней с момента подачи заявки потребителем.

7.7. Перед каждым отопительным сезоном осуществляется проверка готовности узлов учета тепловой энергии к эксплуатации, о чем составляется соответствующий Акт (#M12293 0 9013670 0 0 0 0 0 0 0 1665616500Приложение 5#S).

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

НА ИСТОЧНИКЕ ТЕПЛОТЫ

8.1. Узел учета тепловой энергии на источнике теплоты должен эксплуатироваться в соответствии с технической документацией, указанной в п.6.1 настоящих Правил.

8.2. За техническое состояние приборов узла учета источника теплоты несет ответственность указанное в Акте допуска узла учета в эксплуатацию должностное лицо организации, на балансе которой находится узел учета.

8.3. Узел учета источника теплоты эксплуатируется персоналом источника теплоты.

8.4. Руководитель источника теплоты должен по первому требованию  обеспечить представителям Госэнергонадзора и тепловых сетей беспрепятственный доступ на узел учета тепловой энергии и предоставить им для ознакомления документацию, относящуюся к узлу учета.

Беспрепятственный доступ обеспечивается также представителю потребителя, если учет получаемой потребителем тепловой энергии производится по приборам учета, установленным на узле учета источника теплоты.

8.5. Нарушение требований эксплуатации, определенных технической документацией, указанной в п.6.1 настоящих Правил, приравнивается к выходу из строя узла учета тепловой энергии источника.

Время выхода из строя узла учета тепловой энергии источника теплоты фиксируется соответствующей записью в журнале с немедленным (не более чем в течение суток) уведомлением об этом Госэнергонадзора и тепловых сетей.

8.6. Узел учета тепловой энергии считается вышедшим из строя в случаях:

- несанкционированного вмешательства в его работу;

- нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрических связей;

- механического повреждения приборов и элементов узла учета;

- работы любого из них за пределами норм точности, установленных в разделе 5;

- врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета.

Представитель источника теплоты обязан также сообщить в Госэнергонадзор и тепловые сети данные о показаниях приборов узла учета на момент их выхода из строя.

Порядок ведения учета тепловой энергии и теплоносителя, а также его параметров после выхода из строя приборов узла учета принимается совместным решением представителями источника теплоты и тепловых сетей и оформляется Протоколом.

Представитель источника теплоты обязан сообщить представителю потребителя о выходе из строя прибора (приборов) узла учета, если учет получаемой тепловой энергии осуществляется по приборам учета, установленным на узле учета источника теплоты, и передать потребителю данные показаний приборов на момент их выхода из строя.

Взаимоотношения между энергоснабжающей организацией и потребителем в этих случаях регламентируются Договором.

8.7. Показания приборов данного узла учета источника теплоты ежесуточно, в одно и то же время, фиксируются в журналах. Рекомендуемая форма их дана в #M12293 0 9013670 0 0 0 0 0 0 0 2801485214Приложении 6#S. Время начала записей показаний приборов узла учета в журнале фиксируется в Акте допуска узла учета в эксплуатацию. К журналам должны быть приложены записи показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

8.8. Периодическую проверку узлов учета источника теплоты осуществляют представитель Госэнергонадзора и тепловых сетей в присутствии представителя источника теплоты, а также представителя потребителя, если учет потребляемой тепловой энергии производится по приборам учета, установленным на узле учета источника теплоты.

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

У ПОТРЕБИТЕЛЯ

9.1. Узел учета тепловой энергии у потребителя должен эксплуатироваться в соответствии с технической документацией, указанной в п.7.1 настоящих Правил.

9.2. Ответственность за эксплуатацию и текущее обслуживание узла учета потребителя несет должностное лицо, назначенное руководителем организации, в чьем ведении находится данный узел учета.

9.3. Работы по обслуживанию узла учета, связанные с демонтажом, поверкой, монтажом и ремонтом оборудования, должны выполняться персоналом специализированных организаций, имеющих лицензию Главгосэнергонадзора на право выполнения таких работ.

9.4. Руководитель организации, в ведении которой находится узел учета тепловой энергии потребителя,  должен по первому требованию представителей энергоснабжающей организации и Госэнергонадзора обеспечить  им беспрепятственный доступ  на  узел учета тепловой энергии.

9.5. Показания приборов узла учета потребителя ежесуточно, в одно и то же время, фиксируются в журналах. Рекомендуемые формы этих документов даны в #M12293 0 9013670 0 0 0 0 0 0 0 2778294847Приложениях 7#S и #M12293 1 9013670 0 0 0 0 0 0 0 10114440638#S. Время начала записей показаний приборов узла учета в журнале фиксируется Актом допуска узла учета в эксплуатацию. К журналу прилагаются записи показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

9.6. В срок, определенный Договором, потребитель обязан представить в энергоснабжающую организацию копию журналов учета тепловой энергии и теплоносителя, а также записи показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

В случае отказа в приеме копии журнала учета и записей показаний приборов,  используемых для расчета с потребителем за полученные тепловую энергию и теплоноситель, энергоснабжающая организация должна в 3-х дневный срок  уведомить потребителя в письменной форме о причинах отказа со ссылкой на соответствующие пункты настоящих Правил и Договора.

9.7. Нарушение требований эксплуатации, изложенных в технической документации, перечисленной в п.7.1. настоящих Правил, приравнивается к выходу из строя узла учета тепловой энергии потребителя. Время выхода из строя узла учета фиксируется соответствующей записью в журнале с немедленным (не более чем в течение суток) уведомлением об этом энергоснабжающей организации и оформляется Протоколом.

Представитель потребителя обязан сообщить в энергоснабжающую организацию данные о показаниях приборов узла учета на момент их выхода из строя.

9.8. При выходе из строя приборов учета, с помощью которых определяются количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, а также приборов, регистрирующих параметры теплоносителя, ведение учета тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя и регистрация его параметров (на период в общей сложности не более 15 суток в течение года с момента приемки узла учета на коммерческий расчет) осуществляются на основании показаний этих приборов, взятых за предшествующие выходу из строя 3 суток с корректировкой по фактической температуре наружного воздуха на период пересчета.

9.9. При несвоевременном сообщении потребителем о нарушении режима и условий работы узла учета и о выходе его из строя узел учета считается вышедшим из строя с момента его последней проверки энергоснабжающей организацией. В этом случае количество тепловой энергии, масса (объем) теплоносителя и значения его параметров определяются энергоснабжающей организацией на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Договоре, и показаний приборов узла учета источника теплоты.

9.10. Узел учета тепловой энергии считается вышедшим из строя в случаях:

- несанкционированного вмешательства в его работу;

- нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрических связей;

- механического повреждения приборов и элементов узла учета;

- работы любого из них за пределами норм точности, установленными в разделе 5;

- врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета.

При этом положения п.9.8. на этих потребителей не распространяются, а расчеты с такими потребителями осуществляются энергоснабжающей организацией на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Договоре, и показаний приборов узла учета источника теплоты с момента последней проверки энергоснабжающей организацией узла учета потребителя.

9.11. После истечения срока действия Государственной поверки хотя бы одного из приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя показания приборов этого узла учета не учитываются при взаимных расчетах между энергоснабжающей организацией и потребителем. Узел учета считается вышедшим из строя по п.9.9.

9.12. После восстановления работоспособности узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя допуск его в эксплуатацию осуществляется в соответствии с положениями раздела 7 настоящих Правил, о чем составляется Акт по #M12293 0 9013670 0 0 0 0 0 0 0 1665616500Приложению 5#S.

9.13. Периодическую проверку узлов учета потребителя осуществляют представители энергоснабжающей организации и (или) Госэнергонадзора в присутствии представителя потребителя.

9.14. Потребитель имеет право потребовать, а энергоснабжающая организация обязана предоставить ему результаты расчетов количества тепловой энергии, массы (объема) и параметров теплоносителя, выполненных в соответствии с требованиями п. 3.2, 4.2.

Приложение 1

СООТНОШЕНИЕ

МЕЖДУ ЕДИНИЦАМИ ИЗМЕРЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ЕДИНИЦ (СИ) И СИСТЕМЕ МКГСС

| #G0 | Размерность | Коэффиицент перевода применяемой единицы | Рекомен- дованные десятичные, кратные и | Еди- ницы, допус- кае- | Единицы измерения, обязате- льные для |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина | Общий вид | В системе МКГСС | В сис- теме СИ | измерения в единицу системы СИ | дольные единицы от единиц СИ | мые к приме- нению наравне с едини- цами СИ | примене- ния в энергетике |
| Линейные | L | м см | м | 10м | км; см; мм; мкм |  | км; м; см; мм; мкм |
| Масса | M | т | кг | 10кг | г; мг; мкг | т | т; кг; г; мг; мкг |
|  |  | кг |  | - |  |  |  |
|  |  | мг |  | 10кг |  |  |  |
|  |  | мкг |  | 10кг |  |  |  |
| Время | T | с,мин, ч,сут | c | 60с; 3600 с; 86400 с | кс; мс; мкс | мин; ч; сут; мес | c; мин; ч; сут |
| Температура |  | °С | К | t[°С ]+273,15 K |  |  | К; °С |
| Давление | LMT | кгс/ | Па | 98066,5 Па | МПа; кПа; ГПа |  | МПа; кПа; |
|  |  | мм в ст. |  | 9,80665 Па |  |  | ГПа; Па |
|  |  | мм рт. ст. |  | 133,32 Па |  |  |  |
|  |  | бар |  | 10Па |  |  |  |
| Расход массовый | MT | кг/ч т/ч | кг/c | 2,777810кг/с 0,27778 кг/c |  |  | кг/ч; т/ч; кг/с |
| Энергия, | LMT | кал | Дж | 4,1868 Дж | ГДж; МДж; |  | ГДж; МДж; |
| количество |  | ккал |  | 4186,8 Дж | кДж; мДж |  | кДж; Дж; |
| теплоты |  | Мкал |  | 4,186810Дж |  |  | Гкал; Мкал; |
|  |  | Гкал |  | 4,186810Дж |  |  | ккал; кал |
| Энтальпия, удельное количество теплоты | L T | ккал/кг кал/г | Дж/кг | 4186,8 Дж/кг 4,1868 Дж/кг | кДж/кг; МДж/кг |  | кДж/кг; ккал/кг; |
| Тепловой поток, мощность | L MT | кал/с ккал/ч Гкал/ч | Вт (ватт) | 4,1868 Вт 1,1630 Вт 1,163010Вт |  |  | кал/с; ккал/ч; Гкал/ч; МВт; кВт; Вт |
| Удельная теплоемкость | LT | кал/(г К) | Дж/ /(кг К) | 4,1868 10 Дж/(кг К) | Дж/(кгК) |  | кДж/(кгК) ккал/(кгК) |

#G1

#G0Примечание

________________

При измерении расхода теплоносителя в единицах объема масса  теплоносителя определяется по формуле

#G1

#G0где - расход теплоносителя в единицах объема;

- плотность теплоносителя, определяемая по средним значениям температуры теплоносителя и его абсолютного давления за рассматриваемый период времени.

#G1

#G0Плотность теплоносителя определяется по нормативно-техническим материалам, указанным в п.1.5 настоящих Правил.

Приложение 2

Утверждаю

Руководитель Госэнергонадзора

_____________________________

"___" _____________ 199 __ г.

#G1

АКТ

#G0допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии

на источнике теплоты

#G1     Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой

#G0

#G1энергии источника   ________________________________________________

по адресу  _________________________________________________________

____________________________________________________________________

и проверена комплектность необходимой  технической  документации,  в

результате чего   установлено: _____________________________________

____________________________________________________________________

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

#G0

#G1   На основании  изложенного  Госэнергонадзор  допускает  (не допускает)

в  эксплуатацию  узел  учета  тепловой  энергии   на  источнике теплоты

с "___" ______________ 199 __ г. по "___" ________________ 199 ___ г. в

следующем составе оборудования и пломбирует:

| #G0Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

#G1

Представитель подразделения Госэнергонадзора ____________________

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись ___________________

Представитель источника теплоты _______________________________

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись ___________________

Представитель тепловых сетей или потребителя __________________

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись ___________________

#G0Приложение 3

Утверждаю

Руководитель Госэнергонадзора

_____________________________

"___" _____________ 199 ___ г.

#G1

АКТ

#G0повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой

энергии на источнике теплоты

#G1  Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой

#G0

#G1энергии источника   ________________________________________________

по адресу  _________________________________________________________

____________________________________________________________________

и проверена  комплектность  необходимой технической документации,  в

результате чего установлено: _______________________________________

____________________________________________________________________

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

#G0

#G1  На основании  изложенного  Госэнергонадзор  допускает  (не допускает)

в  эксплуатацию  узел   учета   тепловой  энергии  на источнике теплоты

с "___" __________ 199 __г. по "___" ___________199 ___г.  в  следующем

составе оборудования и пломбирует:

| #G0Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

#G1

Представитель подразделения Госэнергонадзора __________________

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись ___________________

Представитель источника теплоты _______________________________

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись ____________________

Представитель тепловых сетей или потребителя __________________

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись ____________________

#G0Приложение 4

#G1

#G0УТВЕРЖДАЮ

Руководитель энергоснабжающей организации

____________________________

"___" _______________ 199 ___г.

#G1

АКТ

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии

у потребителя

#G0

#G1         Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой

#G0

#G1энергии потребителя ________________________________________________

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу  _________________________________________________________

____________________________________________________________________

и проверена  комплектность  необходимой технической документации,  в

результате чего установлено: _______________________________________

____________________________________________________________________

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается

(не допускается) в эксплуатацию

с  "___"__________199 __г. по "___" ____________ 199 __г. в следующем

составе оборудования и пломбируется:

| #G0Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

#G1

Представитель энергоснабжающей организации_____________________

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись ___________________

Ответственный представитель потребителя _______________________

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись ____________________

#G0Приложение 5

#G1

#G0УТВЕРЖДАЮ

Руководитель энергоснабжающей

организации

_____________________________

"___" _______________ 199 ___г.

#G1

АКТ

#G0повторного допуска в эксплуатацию узла учета

тепловой энергии у потребителя

#G1         Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой

#G0

#G1энергии потребителя ________________________________________________

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу  _________________________________________________________

и проверена  комплектность  необходимой технической документации,  в

результате чего установлено: _______________________________________

____________________________________________________________________

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается

(или не допускается) в эксплуатацию

с "___"__________199 __г. по "___" ____________ 199 ___г.

в следующем составе оборудования и пломбируется:

| #G0Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

#G1

Представитель энергоснабжающей организации_____________________

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись ___________________

Ответственный представитель потребителя _______________________

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись ____________________

#G0Приложение 6

#G1

#G0РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ЖУРНАЛОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ИСТОЧНИКЕ ТЕПЛОТЫ

Форма П6.1

#G1

#G0

#G1Ведомость учета суточного отпуска теплоносителя и тепловой

энергии источником теплоты

#G0

| #G0Показатель отпуска тепловой энергии | Номер (наименование) магистрали | Итого отпущено |
| --- | --- | --- |
|  | паровой | водяной | В паре | В сетевой воде | Всего по источнику теплоты |
| Количество отпущенного пара, сетевой воды, т: За сутки С начала месяца Температура пара или воды в подающем трубопроводе, °С Давление пара, МПа (кгс/) Количество возвращенного конденсата или обратной сетевой воды, т: За сутки С начала месяца Температура конденсата или обратной сетевой воды, °С Расход воды на подпитку водяной тепловой сети, т За сутки С начала месяца Количество тепловой энергии в конденсате, ГДж (Гкал) Количество тепловой энергии в подпиточной воде, ГДж (Гкал) Температура воды в холодном источнике водоснабжения, °С Отпущено тепловой энергии с паром или сетевой водой, ГДж (Гкал) За сутки С начала месяца Расход тепловой энергии с паром, сетевой водой, ГДж (Гкал) Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды источника теплоты, ГДж (Гкал) Всего выработано тепловой энергии (отпуск и хозяйственные нужды), ГДж (Гкал) За сутки С начала месяца |  |  |  |  |  |

#G1

Начальник производственного

отдела               _______________________________________

подпись, фамилия, инициалы

Дежурный инженер источника

теплоты              _______________________________________

подпись, фамилия, инициалы

#G0Форма П6.2.

#G1

#G0ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА СУТОЧНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОТЫ

#G1

____________________ ЗА _______________ МЕСЯЦ 199  _____ Г.

| #G0 Дата | ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| --- | --- |
|  | Температура, °С | Количество сетевой воды, т | Количество отпущенной тепловой энергии, ГДж (Гкал) | Величина подпитки, т |
|  | наруж- ного воздуха | в подаю- щем трубо- проводе | в обрат- ном трубо- проводе | за сутки | с начала месяца | за сутки | с начала месяца | за сутки | с начала месяца |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

#G1

| #G0ПАРОВЫЕ СЕТИ | Темпе- ратура |
| --- | --- |
| Температура, °С | Дав- ле- | Поп- раво- | Количество, т | Количество отпущенной | воды в сис- |
|  | ние | чный | пара | конденсата | тепловой | теме |
| пара | кон- | пара, | коэф- |  |  |  |  | энергии, | холод- |
|  | ден- сата | МПа | фици- ент | за сутки | с на- чала | за сутки | с на- чала | ГДж (Гкал) | ного водо- |
|  |  |  | на фактиче- ские пара- метры пара |  | месяца |  | месяца | за сутки | с на- чала месяца | снабже- ния, °С |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

#G1

#G0Форма П6.3

#G1

#G0

АКТ N _____ от "___" _____________ 199 ___ г.

о месячном отпуске тепловой энергии от источника теплоты

энергосистемы ____________________ за _________ 199  ___ г.

#G1

Комиссия в составе представителя источника теплоты ____________

____________________________________________________________________

должность, фамилия и инициалы

и представителя ____________________________________________________

тепловых сетей или потребителя

____________________________________________________________________

должность, фамилия и инициалы

составила настоящий Акт в том, что

#G0

#G1   I. За отчетный период выявлены неисправности в техническом состоянии

следующих приборов учета:

#G0

#G1

| #G0Номер магистрали | Наименование и номер прибора | Обнаруженные неисправности | Решение комиссии о порядке учета теплоты за истекший месяц и о мерах по устранению неисправностей прибора |
| --- | --- | --- | --- |

#G1

#G0

#G1   II. Отпуск тепловой энергии от источника теплоты за отчетный период

#G0с  ________________ 199 ___ г.  по _________________ 199 ___ г.

на основании данных журнала  учета и решения по п.I настоящего  Акта состояния

А. ПО ПАРОВЫМ МАГИСТРАЛЯМ

1. Отпуск пара

| #G0Источник пара | Номер паропровода | Р, МПа (кгс/) | , °С | h, кДж/кг (ккал/кг) | Отпущено за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | т | ГДж(Гкал) |
|  |  |  |  | Итого |  |  |

#G1

#G02. Возврат конденсата

| #G0Номер конденсато- провода | Температура, °С | Возвращено за отчетный период |
| --- | --- | --- |
|  |  | т | ГДж (Гкал) |
| . | Итого |  |  |

#G1

#G03. Полезный отпуск тепловой энергии (нетто)

по паровым магистралям, исходя из средней температуры

холодной воды

| #G0Номер | Отпущено за отчетный период |
| --- | --- |
| магистрали | т | ГДж (Гкал) |
| Итого |  |  |

#G1

#G0

Б. По водяным магистралям

1. Отпуск тепловой энергии в сеть

| #G0Номер или наименование тепломагистрали | Среднемесячная темпера- тура воды, °С | Отпущено за отчет- ный период |
| --- | --- | --- |
|  | в подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе | т | ГДж (Гкал) |
|  |  | Итого |  |  |

#G1

#G02. Тепловая энергия с подпиткой

| #G0Номер | Отпущено за отчетный период |
| --- | --- |
| тепломагистрали | т | ГДж (Гкал) |
| Итого |  |  |

#G1

В. Суммарный полезный отпуск теплоносителя и тепловой энергии за  месяц

(с паром и водой) _______________ т, ___________ ГДж (Гкал).

Г. На хозяйственные нужды источника теплоты

| #G0Вид теплоносителя | Израсходованы за отчетный период |
| --- | --- |
|  | т | ГДж (Гкал) |
| Свежий пар Отборный пар Сетевая вода |  |  |
| Итого |  |  |

#G1

#G0Д. Суммарный отпуск теплоносителя и тепловой энергии от

источника теплоты (включая хозяйственные нужды)

| #G0Вид теплоносителя | Израсходованы за отчетный период |
| --- | --- |
|  | т | ГДж (Гкал) |
| Пар Горячая вода |  |  |
| Итого |  |  |

#G1

#G0Е. Отпуск теплоносителя и тепловой энергии отдельным

потребителям непосредственно с коллектора источника теплоты

1. По паровым магистралям

| #G0Наименование потребителя | Отпуск пара (брутто) | Возврат конденсата | Полезный отпуск теп- ловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| и магистрали | т | ГДж (Гкал) | т | ГДж (Гкал) | Всего ГДж (Гкал) | В том числе сверх максимально разрешенной тепловой нагрузки |
|  |  |  |  |  |  | т | ГДж (Гкал) |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

#G1

#G0

2. По водяным магистралям

| #G0Наименование потребителя | Среднемесячная температура , °С | Месячный расход воды, т | Полезный отпуск |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе | сетевой | подпи- точной | тепловой энергии, ГДж (Гкал) |
|  |  | Итого |  |  |  |

Ж. Потребление электроэнергии приводом

сетевых насосов

| #G0Номер сетевого насоса | Номер или наименование магистрали, питаемой данным | Показания счетчиков на последнее число периода | Разница показаний за отчетный период | Расход электро- энергии за отчетный | Продолжи- тельность работы насоса за |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сетевым насосом | предыду- щего | отчетного |  | период, кВт · ч | отчетный период, ч |
|  | Итого по источнику теплоты |  |  |  |

#G1

Представитель источника теплоты _________________________________________

(должность, фамилия и инициалы , подпись)

Представитель тепловых сетей ___________________________________________

или  потребителя              (должность, фамилия и инициалы , подпись)

#G0Приложение 7

#G1

#G0

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА

УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ У ПОТРЕБИТЕЛЯ

В ВОДЯНЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

#G1Название потребителя _______________________________________________

Абонент N ________________ Адрес ___________________________________

Ответственное лицо за учет _________________________________________

Телефон ____________________

Коэффициенты пересчета для приборов ________________________________

| #G0Дата | Время | Показания приборов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Масса (объем) воды, т () | Величина тепловой | Время работы, ч |
|  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод | на водоразбор | на подпитку | энергии, Гкал (ГДж) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

#G1

#G0Приложение 8

#G1

#G0

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА

УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ У ПОТРЕБИТЕЛЯ

В ПАРОВЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

#G1Название потребителя _______________________________________________

Абонент N ____________________ Адрес _______________________________

Ответственное лицо за учет _________________________________________

Телефон ____________________________________________________________

Коэффициенты пересчета для приборов ________________________________

| #G0Дата | Время | Показания приборов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Масса ( объем) теплоносителя, т () | Величина тепловой | Время работы, ч |
|  |  | паропровод | конденсато- провод | на подпитку | энергии, ГДж (Гкал) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

#G1

#G0Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

25 сентября 1995 года,

регистрационный N 954

#G1

#G0Текст документа сверен по:

официальное издание,

Главгосэнергонадзор -

М.: Минтопэнерго РФ, 1995 год