#G0

РД 10-72-94

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ

ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ, БОЛЬНИЧНЫЕ, ГРУЗОВЫЕ И ГРУЗОВЫЕ МАЛЫЕ.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИФТОВ, ОТРАБОТАВШИХ

НОРМАТИВНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Дата введения 1996-08-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Центральным проектно-конструкторским бюро по лифтам (ЦПКБ по лифтам)

ПЕРЕРАБОТАНЫ Инженерно-консультативным центром (ИКЦ Инжтехлифт) и Инженерным центром по независимой технической экспертизе эскалаторов и лифтов (ИЦ НЕТЭЭЛ)

ВНЕСЕНЫ Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора России

2 ПРИНЯТЫ Постановлением Госгортехнадзора России от 22 июля 1994 г.

3 ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 августа 1996 г.

4 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

5 В настоящих указаниях учтены нормы #M12291 1200004184ГОСТ 22011-95#S Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Методические указания распространяются в соответствии с #M12291 1200004184ГОСТ 22011-95#S на лифты пассажирские, больничные, грузовые и грузовые малые и устанавливают периодичность, методы обследования технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы, а также организацию этих работ и порядок оформления результатов обследования.

Методические указания не распространяются на лифты:

- пассажирские с номинальной скоростью 2,0 м/с и более;

- грузовые тротуарные;

- судовые;

- специального назначения;

- для работы в зданиях и помещениях, отнесенных по взрывоопасности к категории А и Б*;

________________

* Категория помещений и зданий подведомственных предприятий и учреждений определяются министерствами и ведомствами, а также технологами проектных организаций на стадии проектирования зданий и сооружений в соответствии с ОНТП 24-86 МВД, ведомственными нормами технологического проектирования и специальными перечнями, утвержденными в установленном порядке.

- для работы в помещениях с агрессивными парами и газами, вызывающими коррозию;

- для работы в условиях конденсации влаги в шахте или машинном помещении, выпадения инея или образования льда на оборудовании.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие методические указания предназначены для специалистов инженерных центров, специализированных организаций, а также владельцев лифтов, определяют порядок организации и объем проведения обследования технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы.

1.2 Инженерные центры и специализированные организации должны иметь разрешение (лицензию) органа Госгортехнадзора на обследование лифтов.

1.3 Специалисты, на которых возлагается проведение обследования, должны быть обучены по специальной программе, утвержденной Госгортехнадзором России, и аттестованы в качестве специалиста-эксперта II уровня, в соответствии с требованиями РД-10-99-95 "Положения о квалификационных характеристиках специалистов инженерных центров".

1.4 Специалисты, на которых возложено проведение обследования металлоконструкций и сварных швов неразрушающими методами контроля должны быть обучены по специальной программе и аттестованы в качестве дефектоскопистов не ниже I уровня.

Инструкция (Методические указания) по неразрушающим методам контроля должна быть согласована с Госгортехнадзором России.

1.5 Экспертное заключение должно соответствовать эталонному образцу, согласованному с Госгортехнадзором России письмом N 12-17/352 от 15.04.96.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих Методических указаниях использованы ссылки на следующие стандарты и нормативные документы:

ПУБЭЛ "#M12293 0 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов#S". Госгортехнадзор России, М., 1992

ПЭЭП #M12293 1 1200001608 584910322 1645840020 2456984258 3768905123 3792932920 545347860 4096805460 2836092392"Правила эксплуатации электроустановок потребителей"#S. Энергоатомиздат, М., 1992

ПТБ при ЭЭП "#M12293 2 1200003217 584910322 2536943528 1061002212 4292890472 1645840020 2456984258 3768905123 7910603Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей#S” Энергоатомиздат, М., 1992

РД 22-19-124-86 Инструкция по защитному заземлению (занулению) в лифтах общего назначения

РД-10-98-95 Методические указания по проведению технического освидетельствования пассажирских, больничных и грузовых лифтов

РД-10-99-95 Положение о квалификационных характеристиках специалистов-экспертов инженерных центров по лифтам

Эталонное экспертное заключение по обследованию лифта, отработавшего нормативный срок службы

#M12293 3 1200004809 3271140448 84 1462344401 4294961312 4293091740 1423990910 247265662 4293219020ГОСТ 8.050-73#S ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений

ГОСТ 21964-76 Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и характеристики

#M12291 1200004500ГОСТ 8.395-80#S ГСИ. Нормальные условия измерений при проверке. Общие требования

#M12291 1200004813ГОСТ 8.508-84#S ГСИ. Метрологические факторы средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки контроля

ОСТ 22-1478-81 Методика выполнения измерений отклонений формы и расположения поверхностей

ГОСТ 8752-70 Манжеты резиновые армированные для валов. Технические условия

3 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ

3.1 Предусматривается два вида обследования технического состояния лифта, отработавшего нормативный срок службы: первичное и повторное.

3.2 Первичное обследование технического состояния лифта должно проводиться по истечении нормативного срока службы, который определяется с даты первичного технического освидетельствования.

3.3 В соответствии с #M12291 1200004184ГОСТ 22011#S нормативный срок службы принят равным 25 лет для лифтов.

Обследование лифтов специального назначения и лифтов иностранных фирм должны выполняться по методическим указаниям, согласованным с Госгортехнадзором России.

3.4 Срок повторного обследования определяется экспертной комиссией в зависимости от технического состояния лифта и должен составлять целое количество лет от одного года до трех.

3.5 Количество повторных обследований определяется фактическим техническим состоянием лифта и экономической целесообразностью его восстановления, но не может превышать трех раз.

3.6 Обследование технического состояния лифтов рекомендуется совмещать с периодическим техническим освидетельствованием, при этом назначенный срок службы может корректироваться до 6 месяцев.

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ

4.1 Обследование лифта, отработавшего нормативный срок, должно осуществляться на основании договора между организацией-владельцем лифта и организацией, имеющей лицензию органа Госгортехнадзора России на данный вид деятельности.

4.2 Передача лифта на обследование должна осуществляться по акту (приложение Е) между организацией-владельцем и организацией, выполняющей обследование лифта, при этом:

- организация, выполняющая обследование, должна издать приказ (приложение Р) о назначении специалистов, в том числе специалиста, ответственного за организацию работ и проведение обследования лифта;

- вывод из эксплуатации и доступ специалистов, проводящих обследование, должен обеспечить ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта, о чем должна быть сделана запись в журнале технического обслуживания;

- ответственный специалист должен делать записи (приложение Ж) в паспорте лифта в графе "Запись результатов технического освидетельствования" о проведении обследования.

4.3 При выявлении в ходе обследования неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта и угрожающих безопасности лиц, проводящих работы, обследование должно быть приостановлено и лифт должен быть передан владельцу для производства ремонта, модернизации или замены. Запись о передаче лифта должна быть сделана в журнале технического обслуживания, а о приостановлении обследования в паспорте.

После выполнения ремонта или модернизации должна быть сделана соответствующая запись в паспорте и журнале технического обслуживания лицом, ответственным за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта. Лифт должен быть подвергнут периодическому техническому освидетельствованию в соответствии с РД-10-98-95.

При техническом освидетельствовании должны присутствовать: представитель владельца; лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта; электромеханик, ответственный за исправное состояние, и представитель организации, выполнившей ремонт или модернизацию лифта.

4.4 Организация, осуществляющая техническое диагностирование (обследование) лифтов, обязана проводить страхование своей ответственности на случай возникновения аварии, выразившейся в виде падения кабины лифта, его противовеса или отдельных частей противовеса кабины, а также при происшествии несчастного случая (случаев) из-за технических причин.

Страхование лифтов проводится в соответствии с Положением (правилами) страхования оборудования повышенной опасности, согласованным с Госгортехнадзором России.

5 ВИДЫ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИФТА

5.1 Для конструкций лифтов наиболее характерны следующие повреждения, возникающие в процессе эксплуатации:

- образование усталостных трещин;

- ослабление болтовых соединений;

- механические повреждения;

- деформации металлоконструкций;

- разрушение или уменьшение сечения элементов вследствие коррозии и (или) износа.

5.2 При обследовании конструкций следует учитывать, что усталостные трещины возникают у концентраторов местных напряжений.

К типичным концентраторам напряжений относятся:

- отверстия с необработанными кромками, прожженные, эаваренные;

- места пересечения сварных швов и их окончания, прерывистые швы;

- технологические дефекты сварных швов: прожоги, подрезы, незаваренные кратеры, неполномерность шва, чрезмерное усиление валика шва и т.д.

5.3 Основные характерные повреждения, разрушения металлоконструкций, механизмов лифтов приведены в приложении А.

5.4 Для механизмов наиболее характерны следующие неисправности и повреждения:

- разрушение быстроходного вала лебедки с электродвигателем на лапах;

- ослабление тормозной полумуфты лебедки (радиальное биение);

- износ червячного зацепления редуктора;

- ослабление болтовых соединений;

- выработка (износ) шарнирных соединений, тормозных полумуфт, обкладок тормозов и т.п.;

- износ штопочных соединений;

- разрушение манжетных уплотнений;

- трещины в блоках, канатоведущих шкивах и барабанах;

- течь масла из редуктора лебедки;

- износ ручьев канатоведущего шкива, блоков, шкива ограничителя скорости;

- отсутствие смазки и износ подшипников блоков, валов и электродвигателей.

5.5 Для канатов характерны дефекты, при наличии которых канат должен быть заменен:

- обрыв проволочек, поверхностный износ и коррозия свыше норм, предусмотренных #M12293 0 1200001002 4120950664 77 2598913604 3523428850 3281292918 2822 217111219 424663520ПУБЭЛ (Приложение 5 таблица 1)#S;

- отсутствие смазки в сердечнике;

- заломы;

- обрыв одной из прядей или сердечника;

- расслоение стренг или прядей;

- выдавливание сердечника или прядей;

- местное видимое увеличение или уменьшение диаметра каната;

- сплющивание каната (потеря формы поперечного сечения).

6 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1 При обследовании лифта, отработавшего нормативный срок, должны производиться работы в следующей последовательности:

- ознакомление с эксплуатационной и технической документацией лифта (паспортом, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации), сведениями о ремонте и реконструкции лифта;

- внешний осмотр общего состояния и проверка лифта, включая окраску;

- проверка состояния ограждения и металлоконструкций шахты, кабины, противовеса, балок под блоки, сварных и стыковых соединений с применением методов неразрушающего контроля;

- проверка состояния механизмов лифта;

- проверка электрооборудования и выключателей безопасности;

- составление рабочей карты, ведомости дефектов и отступлений;

- устранение дефектов (ремонт или модернизация);

- проведение испытаний лифта на соответствие требованиям #M12293 0 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007ПУБЭЛ#S по программе и методике испытаний лифта, приведенных в разделе 11 настоящих указаний;

- проверка сопротивления изоляции силового электрооборудования, цепей управления и сигнализации, силовой и осветительной электропроводки;

- осмотр и проверка элементов заземления (эануления) оборудования;

- измерение полного сопротивления петли фаза-нуль в сетях с глухозаземленной нейтралью;

- проведение периодического технического освидетельствования;

- составление отчетной документации;

- рассмотрение результатов обследования и составление экспертного заключения.

7 УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1 Обследование состояния паспорта включает в себя определение его физического состояния и соответствие #M12293 0 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007ПУБЭЛ#S, в том числе:

- сведения о ремонте и реконструкции;

- записи и даты первого (полного) и последнего технических освидетельствований;

- состояние установочного чертежа и его соответствие установке лифта, наличие отступлений и их согласований с органом Госгортехнадзора России;

- образцу, согласованному с Госгортехнадзором России;

- состояние принципиальной электрической схемы, ее соответствие схеме завода-изготовителя, наличие и обоснованность внесенных изменений.

7.2 Обследование эксплуатационной документации:

- наличие и состояние технического описания и инструкции по эксплуатации;

- наличие и ведение журнала технического обслуживания;

- наличие и соответствие документации по организации эксплуатации.

8 УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, СВАРНЫХ И БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

8.1 Обследование состояния металлоконструкций лифта производят внешним осмотром и неразрушающими методами контроля.

В процессе обследования устанавливают состояние всех элементов металлоконструкций, сварных соединений, наличие коррозии, трещин, расслоение металла и т.п. (приложения А, В)

8.2 Обследование сварных швов производится внешним осмотром с применением простейших оптических средств (6-10-кратная лупа) и в необходимых случаях с применением ультразвукового контроля по методике, согласованной с Госгортехнадзором России.

8.3 Определение степени коррозии металла производится засверливанием или импульсным ультразвуковым цифровым толщиномером (например, типа УТМ-20).

8.4 Осмотр болтовых соединений включает визуальный осмотр, остукивание болтов, проверку затяжки.

При визуальном осмотре в каждом соединении проверяется наличие всех болтов и их затяжка. Момент затяжки указан в приложении Д.

9 УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СОСТОЯНИЯ МЕХАНИЗМОВ

9.1 Обследование состояния механизмов включает:

- внешний осмотр узлов с целью проверки состояния креплений, состояния канатов, наличия и загрязненности смазочных материалов, работоспособности шарнирных соединений и узлов в целом;

- инструментальные измерения с целью определения величины износа (приложения А, В).

9.2 Узлы перед их обследованием должны быть очищены от пыли, грязи, смазки и коррозии электромехаником, обслуживающим лифт.

9.3 При внешнем осмотре выявляется:

- общее состояние механизмов (окраска, смазка, наличие повреждений болтов, шпилек и т.д.);

- отсутствие трещин в узлах;

- отсутствие поломок, деформаций и других повреждений узлов;

- отсутствие коррозии;

- отсутствие течи масла из редуктора лебедки и привода дверей (при его наличии) (приложения А, В).

9.4 Износ деталей определяется линейкой, штангенциркулем, рулеткой, шаблонами.

9.5 Износ червячной передачи редуктора оценивается по боковому зазору в зацеплении.

9.6 Проверка состояния крепления механизмов осуществляется в процессе обследования лифта (приложение Д).

9.7 Состояние подшипников проверяется при частичной разборке механизмов.

9.8 Радиальное биение тормозной полумуфты лебедки проверяется с помощью индикатора.

9.9 Проверка состояния канатов производится в соответствии с требованиями #M12293 0 1200001002 2028685173 81 62138551 2819900936 1920352059 2967504938 77 1057420800приложения 5 ПУБЭЛ#S.

Проверяются также места крепления канатов на кабине, противовесе, а также состояние полиспастной, балансирной и жесткой подвески.

9.10 Проверка наличия масла в редукторах проверяется по маслоуказателю.

10 УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

10.1 Обследование состояния электрооборудования включает следующее:

- внешний осмотр электрооборудования и проведение необходимых для безопасной работы измерений (проверок);

- проверку работоспособности электрооборудования;

- частичную разборку (при необходимости) с проведением механических и электрических измерений.

Перед началом работ по обследованию лифта должно быть осмотрено состояние изоляции электропроводки, защитного заземления и зануления элементов оборудования и конструкций в соответствии с Инструкцией по защитному заземлению для лифтов РД 22-19-124-86.

10.2 Внешний осмотр и проведение проверок включает:

- визуальный осмотр элементов оборудования;

- проверку отсутствия механических заеданий элементов электрооборудования при воздействии на них вручную, растворы, провалы и износ контактных групп (приложение Г).

10.3 Визуальный осмотр проводится последовательно по отдельным узлам электрооборудования и включает в себя следующие виды проверок:

Электродвигатели:

- отсутствие механических повреждений, способных вызвать отклонения в нормальной работе электропривода и создать аварийную ситуацию при работе лифта. К отклонениям, которые вызывают нарушения нормальной работы, относятся повреждения клеммной коробки, поломка мест крепления электродвигателя (трещины, пустоты в лапах или фланце, ослабление или отсутствие затяжки болтов).

Низковольтное комплектное устройство (НКУ):

- целостность дугогасительных камер контакторов (магнитных пускателей), осмотр состояния контактов. При этом следует обращать внимание на правильность прилегания контактов, отсутствие перекосов;

- соответствие токовых уставок автоматических выключателей и номиналов плавких вставок предохранителей требованиям защиты электрооборудования;

- целостность клеммных реек и состояние изоляции проводов электрических цепей НКУ;

- состояние автоматических выключателей и пакетных переключателей;

- состояние реле и другой электроаппаратуры;

- состояние оборудования диспетчерского контроля и связи.

Тормозной электромагнит:

- отсутствие заеданий и перекосов магнитной системы.

Электромагнитная отводка:

- отсутствие заеданий при ручном нажатии на "лыжу" отводки;

- целостность клеммной рейки и проводов;

- заземление корпуса.

Трансформаторы:

- целостность клеммных реек и состояние изоляции проводов;

- заземление корпусов и вторичных обмоток.

Кабели, провода и заземление лифта:

- наличие, исправность, прочность проводников заземления (зануления) и их присоединений; исправность и прочность заземляющих перемычек, соединяющих отдельные элементы лифта, в т.ч. корпуса электрооборудования и металлоконструкции лифта;

- состояние изоляции кабелей и проводов, особенно в местах их ввода в электрические аппараты, электродвигатели, шкафы управления и выключатели.

Выключатели безопасности

Осмотр и проверка работоспособности выключателей:

- концевых;

- закрытия дверей кабины;

- закрытия дверей шахты;

- автоматического или неавтоматического замков двери шахты;

- закрытия двери приямка;

- замка люка кабины;

- загрузки кабины;

- перегрузки кабины;

- ограничителя скорости;

- ловителей;

- слабины тяговых канатов (цепей);

- натяжного устройства уравновешивающих канатов;

- натяжного устройства каната ограничителя скорости;

- гидравлического буфера;

- приямка;

- блочного помещения; кнопки "Стоп", "Двери".

Исправность действия проверяется отключением выключателей вручную.

В лифте, в зависимости от его конструкции, могут быть применены и другие выключатели безопасности, отвечающие требованиям #M12293 0 1200001002 82 80 77 2002345480 3676043972 4294967294 398739777 287684389п.6.4.1. ПУБЭЛ#S.

Рабочие выключатели

Осмотр и проверка работоспособности выключателей:

- переключатели этажные;

- переключатели режима работ;

- отключения электродвигателя привода дверей;

- освещения кабины;

- кнопки приказа и вызова;

- шунтирования катушки залипающей кнопки вызова;

- датчики селекции и точной остановки;

- кнопки, переключатели цепи сигнализации и связи, в том числе диспетчерского контроля;

- кнопки постов управления;

- кнопки блокировки выключателей безопасности.

Исправность действия рабочих выключателей проверяется при проверке режима нормальной работы лифта.

Визуальный осмотр выключателей включает в себя проверку:

- исправного состояния и крепления выключателей, а также разъемов, с помощью которых обеспечивается их включение в схему электропривода и автоматики;

- провалы, растворы и износ контактных групп.

Электрическое освещение:

- наличие и исправность электрической арматуры, аппаратуры и осветительных ламп в кабине лифта, машинном и блочном помещениях, в приямке и шахте, посадочных (погрузочных) площадках.

Диспетчерский контроль, связь:

- соответствие диспетчерского контроля требованиям #M12293 0 1200001002 24256 78 4291814449 4260881780 4 892031516 398744154 3773517744п.13.2 ПУБЭЛ#S;

- соответствие связи из кабины #M12293 1 1200001002 82 79 24888 4292900552 713440638 4 1937232248 2093719831п. 6.3.36 ПУБЭЛ#S;

- соответствие ремонтной связи #M12293 2 1200001002 82 79 24889 4292900552 1142204942 1130670456 2122696880 3421377375п. 6.3.37 ПУБЭЛ#S;

- соответствие аппаратуры, проводов, износ контактных групп;

- заземление металлических корпусов.

Вводное устройство:

- отсутствие заеданий подвижных соединений;

- наличие одновременного замыкания всех полюсов;

- состояние ножей, пинцетов и их износ.

Проверка осуществляется перемещением рукоятки ВУ вручную. При этом обращается внимание на правильность прилегания контактов, отсутствие перекосов, легкость перемещения рукоятки.

10.3.1 Измерения сопротивления изоляции, защитного заземления и петли фаза-нуль должны быть проведены после окончания работ по подготовке электрооборудования к техническому освидетельствованию.

Электроизмерительные работы должны быть выполнены специалистами, имеющими не ниже IV группы по электробезопасности и допущенными к выполнению работ на лифтах. Электролаборатория должна быть зарегистрирована в энергонадзоре.

Измерения должны выполняться по соответствующей инструкции, результаты измерений отражаться в протоколах, прилагаемых к экспертному заключению.

10.3.2 По результатам внешнего осмотра, проведения необходимых измерений и устранения выявленных неисправностей принимается решение о проверке работоспособности электрооборудования лифта под напряжением.

10.4 Проверка работоспособности электрооборудования включает нижеперечисленные проверки отдельных элементов лифта.

10.4.1 Проверка действия выключателей безопасности.

Проверка проводится путем поочередной имитации срабатывания (отключения вручную) всех выключателей безопасности, имеющихся на данном лифте.

10.4.2 Проверка регулировки и настройки отдельных аппаратов по заданным параметрам.

Величины установок срабатывания автоматических выключателей, тепловых реле (если имеются), а также реле времени и прочие должны соответствовать данным, приведенным в таблицах на электрических принципиальных схемах или технических условиях.

10.4.3 Проверка состояния и работоспособности подвижных и неподвижных контактов вводного устройства.

Проверка надежности контактов осуществляется визуальным осмотром подвижных контактов и проверкой их в действии.

10.4.4 Для определения работоспособности тиристорного регулятора (если он имеется) проводят следующие проверки:

- исправность разъемов в блоках и платах;

- наличие заземления регулятора;

- сопротивление изоляции между силовой частью и системой управления, между силовой частью и корпусом, между системой управления и корпусом (правила измерения изложены в техническом описании и инструкции по эксплуатации завода-изготовителя регулятора);

- работоспособность регулятора (после подачи напряжения на лифт), при которой производят контроль:

- правильности чередования фаз питающей сети;

- требуемых значений напряжений источников питания;

- наличия управляющих импульсов на контрольных точках выпрямительных блоков тиристорных пускателей;

- работы задатчика интенсивности;

- регулятора при его работе на электродвигатель или активную нагрузку.

Перечисленные виды контроля и проверок проводятся в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

10.4.5 При проверке электродвигателя необходимо:

- убедиться в свободном вращении ротора от руки;

- провести осмотр подшипников; убедиться в отсутствии стука, повышенного люфта и перегрева подшипников. При необходимости подшипники должны быть заменены электромехаником до технического освидетельствования;

- убедиться в отсутствии вибрации двигателя.

10.4.6 Проверка работы лифта во всех режимах.

В зависимости от системы управления необходимо проверить следующие режимы:

- нормальной работы, в том числе одиночное и групповое управление;

- управление из машинного помещения;

- "ревизия", в том числе деблокировку;

Кроме этого, необходимо проверить:

- выполнение модернизации электросхем;

- исправность действия устройства, размыкающего цепь управления при проникновении в шахту лифта посторонних лиц;

- исправность диспетчерского контроля или связи из кабины с местом нахождения обслуживающего персонала;

- исправность ремонтной связи;

- исправность цепи для подключения переносных ламп.

10.5 По результатам внешнего осмотра и проведенной проверки работоспособности оборудования составляется рабочая карта и выявляется необходимость выполнения ремонтно-восстановительных работ, замены вышедших из строя отдельных аппаратов или их узлов и деталей, а также выполнения модернизаций.

10.6 Все выявленные дефекты заносятся специалистом в "Ведомость дефектов" (таблица 4).

10.7 Неисправности электрического и механического оборудования, влияющие на безопасную эксплуатацию лифта должны быть устранены электромехаником до проведения технического освидетельствования. Допускается устранение неисправностей, не влияющих на безопасную эксплуатацию лифта, при ближайшем по графику ремонте.

11 МЕТОДИКA ИСПЫТАНИЙ ЛИФТА

11.1 Цели и задачи испытаний

11.1.1 Основной целью испытаний является определение технического состояния лифта и возможности его дальнейшей эксплуатации.

11.1.2 Задачей испытаний является определение качественных характеристик оборудования, узлов и механизмов испытываемого лифта, их соответствие требованиям #M12293 0 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007ПУБЭЛ#S и техническим условиям.

11.2. Условия проведения испытаний

11.2.1 Допускаемые значения показателей внешней среды и внешних воздействующих факторов.

Показатели внешней среды.

Температура воздуха в шахте и в машинном помещении должна находиться в пределах, установленных #M12291 1200004184ГОСТ 22011#S.

Напряжение электросети, питающей привод лифта, должно находиться в пределах 342 - 418 В (для сети с номинальным напряжением 380 В) и 198 - 242 В (для сети с номинальным напряжением 220 В). Частота электрического тока, питающего привод лифта, должна находиться в пределах 49 - 51 Гц (для сети с номинальной частотой 50 Гц).

11.3 Режимы функционирования

Режимы функционирования лифта при испытании должны отвечать требованиям таблицы 2 настоящих указаний.

11.4 Условия выполнения измерений

Нормальные условия проведения измерений и метрологические характеристики средств измерений должны соответствовать требованиям #M12293 1 1200004809 3271140448 84 1462344401 4294961312 4293091740 1423990910 247265662 4293219020ГОСТ 8.050#S, ГОСТ 21964, #M12291 1200004500ГОСТ 8.395#S, #M12291 1200004813ГОСТ 8.508#S, ОСТ 22-1478.

11.5 Критерии приостановки испытаний

Испытания должны быть прекращены, если:

- возникла аварийная ситуация, угрожающая безопасности лиц, проводящих испытания;

- не представляется возможным устранить дефекты, влияющие на работоспособность лифта.

В указанных случаях ответственный специалист должен поставить в известность руководителей организации (предприятия) - владельца лифта о прекращении обследования до устранения выявленных дефектов.

11.6 Безопасность проведения испытаний

Перед определением характеристик лифта согласно таблице 2 специалистам, проводящим испытания, необходимо проконтролировать:

- наличие и достаточность освещения кабины, машинного и блочного помещения, шахты и этажных площадок;

- состояние ограждений кабины и шахты;

- исправность замков дверей кабины и шахты;

- исправность выключателей безопасности;

- состояние и исправность работы вводного устройства и автоматического выключателя силовой цепи;

- режим управления лифтом из машинного помещения;

- отключение наружных вызовов и приказов при управлении лифтом с крыши кабины и из машинного помещения;

- величину напряжения электрической сети на вводном устройстве, а также цепи управления и сигнализации.

11.7 Номенклатура характеристик

Номенклатура характеристик, допускаемые отклонения и предельные значения величин характеристик, приведены в приложении Б.

Необходимость определения ускорений, скорости, усилия сжатия створок, кинетической энергии, усилия на ручном штурвале и освещенности определяется специалистами с учетом фактического состояния лифта.

Указанная номенклатура характеристик предназначена для всех лифтов, на которые распространяются настоящие Методические указания. Если конструкции данного конкретного лифта не свойственны какие-либо характеристики, приведенные в таблице 2, то они не определяются.

11.8 Методы испытаний, требуемые значения показателей точности данных испытаний, требования к средствам испытаний приведены в приложении Б.

11.9 Результаты испытаний должны быть указаны в таблице 2.

12  УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

12.1 Электроизмерительные работы должны быть проведены после устранения дефектов и окончания работ по подготовке лифта к техническому освидетельствованию.

12.2 Электроизмерительные работы должны проводиться по методическим указаниям (инструкции) специализированной организации, имеющей лицензию органа Госгортехнадзора России и электролабораторию, зарегистрированную в энергонадзоре.

Методические указания (инструкция) должны соответствовать требованиям ПЭУ, #M12293 0 1200001608 584910322 1645840020 2456984258 3768905123 3792932920 545347860 4096805460 2836092392ПЭЭП#S, #M12293 1 1200003217 584910322 2536943528 1061002212 4292890472 1645840020 2456984258 3768905123 7910603ПТБ при ЭЭП#S.

12.3 Должны быть выполнены следующие проверки и измерения:

- сопротивление изоляции силового оборудования, цепей управления и сигнализации, силовой и осветительной электропроводки;

- осмотр и проверка элементов заземления (зануления) оборудования;

- измерение полного сопротивления петли фаза-нуль ( в сетях с глухозаземленной нейтралью).

Протоколы измерений должны быть приложены к экспертному заключению.

13 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ЛИФТА

13.1 После проведения осмотра проверки, испытания, электроизмерительных работ и устранения дефектов (ремонта или модернизации) лифт может быть подвергнут техническому освидетельствованию, в соответствии с РД-10-98-95.

13.2 Результаты технического освидетельствования должны быть отражены в акте-сертификате (приложение К).

14 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

14.1 При проведении обследования и технического освидетельствования лифта должны соблюдаться требования "Правил по технике безопасности", а также требования настоящих указаний.

14.2 Ответственность за организацию доступа специалистов к лифту для проведения обследования несет лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта.

14.3 Ответственность за выполнение технических мероприятий, обеспечивающих безопасность доступа специалистов к лифту несет электромеханик, ответственный за исправное состояние лифта.

14.4 Ответственность за организацию проведения и безопасность выполнения работ при обследовании лифта несет специалист, назначенный ответственным по организации, выполняющей обследование.

В случае необходимости выполнения ремонта или модернизации ответственность за организацию и проведение необходимых работ несет персонал, выполняющий данные работы.

Специалисты, в том числе привлекаемые к обследованию, несут личную ответственность за соблюдение правил техники безопасности при проведении работ.

14.5 В паспорте лифта и журнале технического обслуживания должны быть сделаны записи об отключении и передаче лифта на обследование, о передаче лифта на ремонт для устранения выявленных дефектов, о проведении технического освидетельствования и разрешение на ввод лифта в эксплуатацию.

14.6 На период обследования лифт должен быть отключен, на вводном устройстве должен быть вывешен плакат "Не включать, работают люди".

14.7 Если в машинном помещении установлено оборудование двух или нескольких лифтов, то во время осмотра, проверки и испытания одного из лифтов необходимо соблюдать особую осторожность вблизи вращающихся частей и электрооборудования, находящегося под напряжением.

14.8 Для освещения рабочего места должны применяться переносные лампы на напряжение не более 42 В. Освещенность должна соответствовать требованиям санитарных норм, но не менее 75 лк.

14.9 При выполнении работ без снятия или с частичным снятием напряжения должны использоваться диэлектрические перчатки и инструмент с изолирующими ручками.

14.10 Приборы и защитные средства должны подвергаться поверке в установленном порядке.

14.11 При выполнении работ в шахте и приямке лифта должны использоваться защитные каски.

15 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ

По результатам осмотра, проверки и испытания лифта должны быть оформлены документы.

15.1 Сведения о лифте (таблица 1).

15.2 Акт обследования металлоконструкции, сварных соединений, узлов и механизмов лифта с применением неразрушающих методов контроля (приложение М).

15.3 Рабочая карта обследования лифта (таблица 3).

15.4 Ведомость дефектов лифта (таблица 4).

15.5 Ведомость выявленных отступлений (таблица 5).

15.6 Технический отчет по испытаниям устройств защитного заземления и проверки электрических сетей и электрооборудования лифта (приложение Н), в том числе:

15.6.1 Протокол проверки сопротивления изоляции силового электрооборудования, цепей управления и сигнализации, силовой и осветительной электропроводки (протокол N 1).

15.6.2 Протокол осмотра и проверки элементов оборудования (протокол N 2).

15.6.3 Протокол проверки полного сопротивления петли фаза-нуль (в сетях с глухозаземленной нейтралью) (протокол N 3).

15.7 Акт обследования лифта (приложение И).

15.8 Отчет о наличии и соответствии эксплуатационной и технической документации (приложение П).

15.9 Отчет о результатах испытаний (таблица 2).

15.10 После устранения дефектов (ремонта или модернизации) лифт должен быть подвергнут периодическому техническому освидетельствованию, результаты которого должны быть отражены в акте-сертификате (приложение К).

15.10 Запись о проведении и результатах обследования, а также сроке повторного обследования должна быть сделана в паспорте лифта ответственным специалистом, проводившим обследование (приложение Ж).

15.11 Документация, указанная в пунктах 15.1-15.9 должна быть представлена экспертной комиссии организации, проводившей обследование лифта.

Экспертная комиссия должна рассмотреть представленные документы и вынести заключение о возможности дальнейшей эксплуатации и сроке повторного обследования лифта (приложение Л).

15.12 Экспертное заключение должно быть передано владельцу и храниться с паспортом лифта.

Копия экспертного заключения должна храниться не менее трех лет в организации, выполнившей обследование.

К экспертному заключению должны быть приложены документы, указанные в п.п. 15.1; 15.2; 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.8; 15.9, а также:

- договор на проведение обследования лифта;

- акт о передаче лифта на обследование. Акт-сертификат должен храниться в паспорте лифта;

- приказ о назначении специалистов для проведения обследования.

Приложение А

Основные характерные повреждения, разрушения металлоконструкций, механизмов лифтов, методы их контроля и рекомендации по устранению дефектов.

| #G0Сборочная единица | Вид повреждения, неисправность, дефект | Метод контроля | Требования к результатам контроля | Рекомендации по устранению повреждения, неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кабина | Ослабление затяжки болтовых соединений каркаса кабины | Проверка затяжки | Величина затяжки по приложению Д | Подтяжка болтовых соединений |
|  | Трещины в стояках, стяжках каркаса кабины | Внешний осмотр с 6-10-кратной лупой, ультразвуковой контроль (УЗК) | Трещины не допускаются | Замена стояков, стяжек |
|  | Трещины в металле и сварных швах верхней и нижней балки | Внешний осмотр с 6-10- кратной лупой, УЗК | Методичес- кие указания по УЗК | Ремонт или замена |
|  | Механические повреждения купе кабины (погнутость, разрыв щитов). | Внешний осмотр. Погнутость контролируется линейкой и штангенциркулем | Погнутость щитов не более 5 мм. Разрывы и отверстия в щитах не допускаются | Ремонт или замена |
|  | Погнутость элементов двери, потолка | Внешний осмотр. Погнутость контролируется линейкой и штангенциркулем | Погнутость элементов не более 5 мм | Ремонт или замена |
|  | Трещины в сварных швах рамы пола грузового лифта | Внешний осмотр 6-10-кратной лупой, УЗК | Методичес- кие указания по УЗК | Ремонт или замена |
|  | Коррозия металлоконст- рукций (металличес- кого купе, дверей, рамы пола, стояков). | Внешний осмотр; засверливание или контроль ультразвуковым толщинометром | Сквозная коррозия не допускается. Допустимое уменьшение толщины элементов не более 5% | Ремонт или замена элементов, металло- конструкций |
| Узел подвески | Трещины в деталях | Внешний осмотр с 6-10-кратной лупой, УЗК | Трещины не допускаются | Замена |
| Узлы отводных блоков | Трещины, сколы в блоках | Внешний осмотр с 6-10-кратной лупой, УЗК | Трещины не допускаются | Замена |
| Канаты тяговые и ограничи- теля скорости | Повышенный износ, коррозия, обрыв пряди сердечника | Внешний осмотр, измерение штангенцирку- лем, микрометром | #M12293 0 1200001002 2028685173 81 62138551 2819900936 1920352059 2967504938 77 1057420800Приложение 5 ПУБЭЛ#S | Замена |
| Башмаки, вкладыши | Трещины, повышенный износ | Внешний осмотр, измерение линейкой, штангенцирку- лем, щупом | Трещины не допускаются, зазоры не более: - боковой З мм - торцевой 4 мм | Замена |
| Привод дверей | Трещины в корпусе | Внешний осмотр | Трещины не допускаются | Замена |
|  | Повышенный износ червячной пары | Контроль бокового зазора в зацеплении | Поворот червяка в пределах бокового зазора не более 35°С | Замена червячной пары или редуктора |
|  | Ослабление крепления водила и шкивов | Внешний осмотр, проверка отсутствия люфтов в посадке (вручную) | Люфт не допускается | Ремонт или замена |
| Балка и каретки дверей кабины | Деформация поверхностей, трещины в сварных швах | Внешний осмотр с 6-10-кратной лупой | Трещины и деформации не допускаются | Ремонт или замена |
| Отводка комбини- рованная | Деформация поверхностей, трещины в сварных швах | Внешний осмотр с 6-10 кратной лупой | Трещины и деформации не допускаются | Ремонт или замена |
| Отводка механи- ческая | Деформация поверхностей, трещины в сварных швах, износ в шарнирах соединений | Внешний осмотр с 6-10-кратной лупой | Трещины и деформации не допускаются | Ремонт или замена |
| Ловители и их механизм | Трещины в деталях и сварных швах, ослабление затяжки болтовых соединений, поломка пружин | Внешний осмотр с 6-10 кратной лупой, проверка затяжки гаечными ключами | Трещины, поломки пружин не допускаются | Ремонт или замена |
| Механизм подвиж- ного пола | Трещины в деталях и сварных швах, коррозия металлоконст- рукций | Внешний осмотр с 6-10 кратной лупой, контроль ультразвуковым толщинометром | Трещины не допускают- ся. Допустимое уменьшение толщины не более 5% | Ремонт или замена деталей, металло- конструкций |
| Противо- вес | Ослабление затяжки болтовых соединений каркаса противовеса | Проверка гаечными ключами | Величина затяжки по приложению Д | Подтяжка болтовых соединений |
|  | Трещины в стояках, стяжках каркаса противовеса | Внешний осмотр с 6-10-кратной лупой, УЗК | Трещины не допускаются | Замена стояков, стяжек |
|  | Поломка пружин | Визуальный осмотр | Поломка пружин не допускается | Замена |
|  | Трещины в металле и сварных швах верхней и нижней балке | Внешний осмотр с 6-10-кратной лупой, УЗК | Методичес- кие указания по УЗК | Ремонт или замена |
|  | Погнутость верхней, нижней балки. Износ рымболтов и (или) отверстий балки | Внешний осмотр Погнутость и износ измеряется линейкой и штангенциркулем | Погнутость балки не допускается Износ рымболтов не более 2 мм, отверстия не более 7 мм | Ремонт или замена |
| Узлы отводных блоков противо- веса | Трещины в блоках | Внешний осмотр с 6-10 кратной лупой, УЗК | Трещины не допускаются | Замена |
| Груза противо- веса | Сколы и трещины в грузах | Внешний осмотр | Сквозные трещины не допускаются | Замена |
| Лебедка и блоки | Ослабление затяжки болтовых креплений узлов лебедки к раме и блоков к балкам | Проверка гаечными ключами | Величина затяжки по приложению Д | Подтяжка болтовых креплений |
|  | Трещины в сварных швах рамы, подрамника и балок под блоки, пружинах | Внешний осмотр с 6-10-кратной лупой, УЗК | Трещины не допускаются | Ремонт узлов |
|  | Погнутость верхней части рамы и балок под блоки | Внешний осмотр Погнутость принимается линейкой и штангенциркулем | Отклонение от плоскост- ности верхней части рамы не более 2 мм | Ремонт |
|  | Трещины корпуса, износ манжет | Внешний осмотр с 6-10 краткой лупой | Трещины и течь масла не допускается | Замена |
|  | Износ червячной пары | Контроль бокового зазора в зацеплении при ненагруженной лебедке. | Поворот червячного вала в пределах бокового зазора не более З6°С (десятая часть длины полумуфты) | Замена |
| Муфта лебедки | Ослабление крепления полумуфты | Проверка отсутствия люфтов (вручную) | Ремонт или замена |  |
|  | Износ рабочей поверхности тормозной полумуфты | Внешний осмотр, измерение | Глубина рисок не более 0,5 мм | Ремонт или замена |
| Узел упорного подшип- ника | Ослабление крепления | Внешний осмотр, проверка люфтов, созданием противоположных нагрузок | Осевой люфт не более 0,05 мм | Ремонт |
| Маховик | Ослабление крепления в посадке | Проверка отсутствия люфтов (вручную) | Биение не допускается | Ремонт |
| Тормоз | Трещины деталей | Внешний осмотр с 6-10-кратной лупой | Трещины не допускаются | Замена |
|  | Износ тормозных накладок | Внешний осмотр. Измерение линейкой | Износ не более 50%. Головки заклепок утоплены не менее 2 мм | Замена |
|  | Поломка пружин, остаточные деформации | Внешний осмотр, измерение линейкой | Поломка не допускает- ся. Зазор между витками сжатой пружины не менее 1,5 мм |  |
| Электро- магнит тормоза | Трещины корпуса | Внешний осмотр | Трещины не допускаются | Замена |
| Канатове- дущий шкив, барабан, отводные блоки | Трещины, сколы, раковины | Внешний осмотр | Трещины не допускаются | Замена |
|  | Ослабление в посадке крепления | Проверка отсутствия люфтов, созданием противоположной нагрузки | Люфт не допускается | Ремонт |
| Электро- двигатель | Трещины, сколы в местах крепления | Внешний осмотр | Трещины не допускаются | Замена |
| Двери шахты и приямка, порталы | Механические повреждения | Внешний осмотр Проверка погнутости линейкой и штангенциркулем | Погнутость не более 2 мм по высоте. Разрывы и отверстия не допускаются. | Ремонт или замена |
|  | Коррозия металличес- кого полотна | Внешний осмотр | Сквозная коррозия полотна не допускается | Ремонт или замена |
| Крепление дверей шахты и приямка (заклад- ные) | Трещины в сварных швах, погнутости, ослабление крепления | Внешний осмотр с 6-10 кратной лупой, УЗК, проверка затяжки |  |  |
| Замок двери шахты и приямка, узел навески | Трещины, остаточные деформации, коррозия | Внешний осмотр | Трещины или остаточные деформации не допускаются | Ремонт или замена |
| Шахта: стояки, пояса, ригеля, закладные | Трещины в сварных швах, погнутости | Внешний осмотр с 6-10-кратной лупой, УЗК. Измерение линейкой, штангенцирку- лем, отвесом | Трещины не допускают- ся. Погнутости не более 0,5% | Ремонт или замена |
| Огражде- ние шахты | Механические повреждения ограждения, коррозия металла | Внешний осмотр, засверливание | Поврежде- ния сетки не допускает- ся, коррозия не более 5% | Ремонт или замена |
| Установка направля- ющих | Ослабление затяжки болтовых креплений направляю- щих и стыков | Проверка затяжки | Величина затяжки по приложению Д | Подтяжка болтовых креплений |
|  | Нарушение штихмасса и боковое смещение направляющих кабины и противовеса. Кривизна по вертикали в разных плоскостях, смещения в стыках | Проверка штихмасса специальным шаблоном или рулеткой в местах крепления направляющих | Отклонение на размер штихмасса и боковое смещение не более 2 мм Кривизна не более 10 мм на всю высоту, смещение в стыках не более 0,25 мм | Регулировка, зачистка стыков. |
| Заклад- ные, ригеля | Трещины в сварных швах, ослабление крепления | Внешний осмотр с 6-10-кратной лупой, УЗК, проверка затяжки | Трещины не допускают- ся, величина затяжки по приложению Д | Ремонт |
| Огражде- ние приямка | Механические повреждения, коррозия металла | Внешний осмотр, засверливание | Погнутость не более 0,5%, коррозия не более 5% | Ремонт |
| Крепление направля- ющих | Трещины в сварных, швах, ослабление крепления, нарушение штихмасса | Внешний осмотр, проверка затяжки и штихмасса | Трещины не допускают- ся, величина затяжки по приложению Д, отклонение размера по штихмассу не более 2 мм | Ремонт или замена |
| Пружинные буфера | Трещины, остаточные деформации | Внешний осмотр, измерение высоты. | Трещины не допускают- ся. Уменьшение высоты не более 3 мм | Замена |
| Гидравли- ческие буфера | Трещины, задиры, течь масла, ослабление крепления | Внешний осмотр с 6-10-кратной лупой | Трещины, задиры и течь масла не допускается | Замена или ремонт |
| Опоры буферов | Трещины, коррозия, остаточные деформации, ослабление крепления | Внешний осмотр с 6-10 кратной лупой, УЗК | Трещины не допускают- ся, коррозия не более 5%, остаточные деформации не более 0,5% |  |
| Натяжное устройство ограничи- теля скорости, компенси- рующих канатов (цепей) | Ослабление посадки, отклонение по горизонтали, сколы шкива, коррозия | Внешний осмотр с 6-10 кратной лупой, проверка затяжки | Затяжка по приложению Д, отклонение по горизонтали не более 5, коррозия не более 5% | Ремонт и замена |
| Отводные блоки | Трещины, сколы, ослабление крепления, коррозия | Внешний осмотр с 6-10 кратной лупой, УЗК | Трещины не допускают- ся , коррозия не более 5% | Замена |
| Ограничи- тель скорости | Трещины, сколы, ослабление крепления | Внешний осмотр с 6-10 кратной лупой, проверка затяжки | Трещины не допускают- ся, затяжка по приложению Д | Замена или ремонт |
| Установка ограничи- теля скорости | Погнутости, коррозия | Внешний осмотр | Погнутости и коррозия не более 5% | Ремонт |
| Устройство для подвеши- вания грузоподъ- емного устройства | Трещины, остаточные деформации | Внешний осмотр с 6-10 кратной лупой | Трещины не допускаются | Ремонт |

Приложение Б

Методы испытаний (намерений), требуемые значения показателей точности данных испытаний (измерений), требования к средствам испытаний

| #G0Наименование характеристик лифта | Величи- ны харак- терис- тик | Требуемые значения показателей точности данных испытаний (измерений) при установ- ленной вероятности Р=0,95 | Методы испытаний (измере- ний)* | Требова- ния к средствам испытаний (точность измерений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| _________________ * - Терминология методов испытаний принята в книге Б.Г. Артемьева и С.М. Голубева "Справочное пособие для работником метрологических служб", М., 1982 г. |
| 1. Среднее ускорение при эксплуатационных режимах работы, м/с - у больничных лифтов - у пассажирских лифтов | <1,0 <2,0 | ±7,9% | Метод непосред- ственной оценки | ±7,0% |
| 2. Максимальное ускорение кабины при ее остановке кнопкой "СТОП" и при срабатывании выключателей безопасности, м/с | <9,81 | ±7,9% | То же | ±7,0% |
| 3. Отклонение рабочей скорости движения кабины от номинальной, м/с | ±15% | ±5,0% | То же | ±4,0% |
| 4. Точность автоматической остановки кабины, мм - у больничных и грузовых, загружаемых напольным транспортом - у остальных | ±15 ± 50 | ±2,0 мм | То же | ±1,0 мм |
| 5. Невозможность подъема противовеса при неподвижной кабине и работающей лебедке | дб** | - | Метод прямых наблюде- ний (визуаль- но) | - |
| _________________ ** Здесь и далее по тексту "дб" - должно быть |
| 6. Размыкание цепи управления при проникновении людей в глухую шахту лифта (в жилом доме) оборудованного дверями, открывающи- мися автоматически | дб | - | То же | - |
| 7. Опускание кабины относительно этажной площадки (при наличии устройства автоматической посадки на ловители) при ее загрузке грузом статического испытания, мм | <200 | ±2,0 мм | Метод непосред- ственной оценки | ±1,0 мм |
| 8. Поломки и остаточные деформации в элементах лифта после загрузки кабины грузом статического и динамического испытаний | ндб*** | - | Метод прямых наблюде- ний (визуаль- но) | - |
| _________________ *** Здесь и далее по тексту "ндб" - не должно быть |
| 9. Пуск лифта при нахождении в кабине груза, масса которого равна или более 1,1 грузоподъемности лифта | ндб | - | Имитация загрузки кабины | - |
| 10. Автоматический реверс автоматически закрывающихся дверей лифта при встрече с препятствием | дб | - | Метод прямых наблюде- ний (визуаль- но) | - |
| 11. Усилие статического сжатия створками автоматически закрывающихся дверей лифта при отключении реверса, даН | 15 | ±2,0 даН | Метод непосред- ственной оценки | ±1,0 даН |
| 12. Кинетическая энергия автоматически закрывающихся дверей лифта, Дж | <4 <10 | - | Расчетный метод | - |
| 13. Остаточные деформации и прогибы более 15 мм при приложении нагрузки 30 даН к створкам дверей шахты, мм | ндб | ±1,0 мм | Метод непосред- ственной оценки | ±0,5 мм |
| 14. Величина раскрытия нижней части запер-тых створок автоматических шахтных дверей при приложении усилия 5 даН | 15 | ±1,0 мм | То же | ±0,5 мм |
| 15. Запирание дверей шахты при отходе кабины на расстоянии 150 мм и более от уровня этажной площадки | дб | - | Метод прямых наблюде- ний (визуаль- но) | - |
| 16. Открывание автоматически открывающихся дверей лифта: - при подходе кабины к этажной площадке,когда расстояние от уровня пола кабины до уровня этажей площадки превышает 150 мм | ндб | - | Метод прямых наблюде- ний (визуаль- но) |  |
| 17. Остаточные деформации замков дверей шахты при приложении усилия на уровне запирающего элемента к замку шахтной двери при ее принудительном открывании | ндб | - | Метод непосред- ственной оценки | - |
| 18.Скольжение тяговых канатов в канавках канатоведущего шкива лебедки и удерживание механическим тормозом кабины при ее загрузке грузом статического испытания | ндб | - | То же | - |
| 19.Усилие на ручном штурвале лебедки при подъеме кабины с грузом (или опускании пустой кабины ) и при снятии кабины с ловителей, даН | <23,5 <64,0 | ±5,0 даН | То же | ±4,0 даН |
| 20. Остаточные деформации и прогибы более 15 мм при приложении нагрузки 30 даН к стенкам купе и створкам дверей кабины, мм | ндб | ±1,0 мм | То же | ±0,5 мм |
| 21. Прочность потолочного перекрытия кабины под действием вертикальной нагрузки 100 даН, приложенных к площади 0,3х0,25 м и общей нагрузки 300 даН | дб | ±1,0 мм | To же | ±0,5 мм |
| 22. Остановка и удерживание ловителями на направляющих движущейся вниз кабины при их срабатывании от действия ограничителя скорости и возможность приведения в действие ловителей при движении кабины на рабочей скорости, м/с | дб | - | To же | - |
| 23. Ускорение кабины при посадке на ловители и буфера, м/с | <25 | ±7,9% | To же | ±7,0% |
| 24. Путь торможения кабины при посадке на ловители плавного торможения на рабочей скорости, м | в со- ответ- ствии с паспорт- ными дан- ными | ±6,5% | To же | ±2,5% |
| 25. Полное сжатие, поломка или остаточные деформации буферов, при посадке на них кабины противовеса на рабочей скорости | нбд | ±3,0 мм | To же | ±1,5 мм |
| 26. Заедание плунжеров гидравлических буферов при посадке на них кабины и противовеса на рабочей скорости и при обратном ходе их после снятия кабины и противовеса | ндб | - | Метод прямых наблюде- ний (визуаль- но) | - |
| 27. Автоматическая остановка кабины на крайних этажных площадках | дб | - | То же | - |
| 28. Освобождение механического тормоза после включения электродвигателя и наложение механического тормоза при отключении электродвигателя | дб | - | Метод прямых наблю- дений (визу- ально) | - |
| 29. Освобождение механического тормоза после создания электродвигателем необходимого момента для удержания кабины (при питании от управляемого преобразователя) | дб | - | То же | - |
| 30. Отключение электродвигателя при неисправности управляемого преобразователя | дб | - | То же | - |
| 31. Удерживание кабины на уровне этажной площадки электродвигателем и преобразователем при неисправности механического тормоза | дб | - | То же | - |
| 32. Электрическое торможение электродвигателя, отключение преобразователя и наложение механического тормоза при действии выключателей безопасности во время движения кабины | дб | - | То же | - |
| 33. Возможность отправления кабины по вызову спустя 5 с после входа в нее человека, если не зарегистрирован приказ | дб | ±1,0 с | Метод непосред- ственной оценки и прямых наблюде- ний (визуально | ±0,5 с |
| 34. Отключение цепи управления лифтом при прекращении электроснабжения электродвигателя и исключение самозапуска лифта после восстановления электроснабжения | дб | - | Метод прямых наблюде- ний (визуаль- но) | - |
| 35. Пуск кабины только в результате подачи новой команды управления после остановки кабины между этажами и устранения причины, вызвавшей остановку | дб | - | То же | - |
| 36. Остановка кабины лифта (у лифта с собирательной системой управления) при поступлении команды на остановку с этажной площадки в момент, когда кабина находится от этажной площадки на расстоянии, меньшем пути нормального рабочего торможение | ндб | - | То же | - |
| 37. Отключение электродвигателя лебедки, наложение механического тормоза и остановка кабины: - при тепловой перегрузке электродвигателя лебедки; - при срабатывании выключателей безопасности - при коротком замыкании | дб | - | То же | - |
| 38. Освещенность купе кабины, лк - при лампах накаливания - при люминесцентных лампах | <30(20) <75(50) | ±2,0 лк | Метод непосред- ственной оценки | ±1,0 лк |

Приложение В

Процедура и последовательность операций при испытаниях лифта, расчетные значения показателей точности результатов испытания, алгоритм обработки данных испытаний

| #G0 Наименование характеристик | NN ха- ракте- ристик по прило- жению Б | Реко- мендуе- мые средст- ва испыта- ний (измере- ний) | Процедура и последовательность операций при испытаниях и измерениях | Расчет- ные значе- ния показа- телей точнос- ти резуль- татов испыта- ний при установ- ленной вероят- ности Р=0,95 | Алго- ритм обра- ботки данных испы- таний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Среднее ускорение кабины при эксплуатацион- ных режимах работы | 1 | Прибор ИКПМ или анало- гичный | Выполнить три замера при пуске пустой кабины; при переходе с большой скорости на малую и при остановке кабины | ±7,9% | По наи- боль- шему значе- нию |
| 2. Максимальное ускорение кабины при ее остановке кнопкой "СТОП" и при срабатывании выключателей безопасности | 2 | То же | Выполнить три замера при движении кабины вверх | ±7,9% | По наи- боль- шему значе- нию |
| 3. Скорость кабины, скорость срабатывания ограничителя скорости | 23 | тахо- метр | Выполнить замер при движении пустой кабины вверх и при посадке пустой кабины на ловители от ограничителя скорости. Тахометр установить на обод шкива ограничителя скорости в зоне прилегания каната | ±5,0% | Непос- редст- венная оценка |
| 4. Точность автоматической остановки кабины | 4 | угольник | Точность остановки проверяется перемещением кабины с одним специалистом с остановкой на каждой посадочной площадке при движении вверх и вниз, при этом во всех случаях кабина должна останавливаться выше точной остановки, но не более 50 (15) мм |  | По наи- боль- шему значе- нию |
| 5.Невозможность подъема противовеса при неподвижной кабине | 5 | - | Перед проверкой провести визуальный осмотр состояния канатоведущего шкива, канатов и убедиться в исправности действия устройства и выключателя ДУСК (СПК ), а также отсутствии в канавках КВШ и на канатах консервационной смазки. Допускается наличие смазки между стренгами (прядями) каната, не выходящей за его диаметр. | - | Непос- редст- венная оценка |
|  |  |  | Проверку произвести в следующей последовательности: - осуществить посадку порожней кабины на ловители в зоне верхней остановки; - исключить действие блокировочного выключателя ловителей в системе управления лифтом; |  |  |
|  |  |  | - сделать меловую метку на ободе КВШ и канатах; - в режиме управления из машинного помещения осуществить пуск кабины вниз на рабочей скорости или на пониженной скорости, если это предусмотрено проектом. По меловым меткам следить, происходит ли подъем противовеса. Время испытания не более 3 сек. В случае если начнется подъем противовеса и |  |  |
|  |  |  | появится слабина канатов со стороны кабины, должен сработать блокировочный выключатель ДУСК (СПК) и отключить лифт. Если при испытании вышеуказанным методом пусковой момент двигателя окажется недостаточным для вращения КВШ, то испытание следует повторить, осуществить посадку кабины на ловители при ее движении До начала испытаний сделать меловые метки на канатах и КВШ, а также на канате ограничителя скорости и его шкиве в зоне предполагаемой посадки |  |  |
|  |  |  | ВНИМАНИЕ! Если при испытании происходит подъем противовеса более чем на 100 мм, следует немедленно отключить электропривод до выявления и устранения причин подъема противовеса. Примечание: Допускается производить проверку невозможности подъема противовеса вручную от штурвала (рычага) лебедки при нахождении кабины на ловителях или буферах (упорах) |  |  |
| 6. Размыкание цепи управления при проникновении людей в глухую шахту лифта (в жилом доме), оборудованного дверями, открывающимися автоматически | 6 | - | Установить кабину в зоне точной остановки любого этажа с открытыми дверями. Открыть ближайшую сверху дверь шахты на 3-4 с и закрыть. Установить кабину в зоне точной остановки с закрытыми дверями и открыть на 3-4 с любую дверь шахты выше или ниже кабины. Проделать ту же операцию при нахождении кабины вне точной остановки. Убедиться в том, что во всех случаях при открывании дверей шахты происходит автоматическое отключение лифта | - | Непос- редст- венная оценка |
| 7. Опускание кабины относительно этажной площадки (при наличии устройства автоматической посадки на ловители) при ее загрузке грузом статического испытания | 7 | Линейка метал- лическая. Угольник | Кабину установить на нижней остановке. С помощью линейки или угольника определить величину расстояния между порогом кабины и уровнем этажной площадки. Подготовить грузы для загрузки кабины, которые потребуются как для проведения описываемой проверки, так и для | - | Непос- редст- венная оценка |
|  |  |  | определения других характеристик лифта, где требуется загрузка кабины. Для загрузки кабины следует использовать набор гирь 6-5 #M12293 0 1200005177 3271140448 567942586 4294961312 4293091740 1121114381 247265662 4292921040 557313239ГОСТ 7328-82#S или чугунные грузы, предназначенные для противовесов лифтов. Допуск на массу одного чугунного груза: ±1,5 кг. В случае применения любых грузов массой по (100-250) кг допуск на каждый груз не должен превышать ±3 кг. |  |  |
|  |  |  | Загрузить кабину грузом статического испытания, определить произошло ли опускание кабины относительно этажной площадки, вновь измерить угольником или линейкой величину расстояния между порогом кабины и уровнем этажной площадки. Разность двух измерений (Величина опускания кабины) не должна превышать 200 мм. |  |  |
| 8. Поломки и остаточные деформации в элементах кабины и противовеса после проведения статического и динамического испытания лифта. | 8 | Лупа 6-10-кратная Ультразву- ковой дефек- тоскоп (УД) | После проведения статического и динамического испытаний кабину лифта установить в месте, удобном для осмотра верхней и нижней балки. Произвести осмотр подвески кабины, канатов (цепей) кабины и их крепления, верхней балки и каркаса, стояков, башмаков, ловителей и нижней балки кабины. Убедиться в отсутствии разрушения и остаточной деформации. | В соот- ветст- вии с инст- рукцией по нераз- руша- ющим методам контро- ля метал- ла и сварных соеди- нений |  |
|  |  |  | Установить кабину в зоне точной остановки и проверить деформацию купе. Разность четырех диагоналей не должна превышать 5 мм. Установить противовес в месте, удобном для осмотра. Произвести осмотр подвески, канатов (цепей) противовеса и их крепления, башмаков, в том числе контрольных и нижней балки. Убедиться в отсутствии разрушения и остаточной деформации |  |  |
| 9. Невозможность пуска лифта при нахождении в кабине груза массой, равной 1,1 грузоподъем- ности лифта | 9 | - | Установить кабину в зоне, удобной для осмотра оборудования под кабиной. Убедиться в исправности состояния и работоспособности устройства, воздействующего на выключатель перегрузки кабины. | - | Непос- редст- венная оценка |
|  |  |  | Установить кабину в точную остановку, перемкнуть выключатель перегрузки, убедиться в невозможности пуска лифта из кабины или посадочной площадки от кнопок управления и исправности сигнального устройства о перегрузке |  |  |
| 10. Автоматичес- кий реверс автоматически закрывающихся дверей лифта при встрече с препятствием | 10 | - | Кабину вызвать на нижнюю остановку. После открывания дверей в середину дверного проема поочередно поместить деревянную (или любую другую) пластину сечением (40х200) мм и длиной 600 мм. В процессе закрывания дверей, после их соприкосновения с пластиной, двери должны открываться. Проверку произвести на уровнях по высоте двери 1500; 7500 мм и у пола кабины при проеме 40, 200 и 600 | - | Непос- редст- венная оценка |
| 11. Усилие статического сжатия створками автоматически закрывающихся дверей лифта при отключенном реверсе | 11 | Динамо- метр ДОСМ Линейка метал- личес- кая | Усилие статического сжатия створками кабинных дверей при отключенном реверсе, определяется прямым измерением нагрузки, создаваемой автоматически закрывающейся дверью | - | Непос- редст- венная оценка |
| 12. Кинетическая энергия автоматически закрывающихся дверей лифта | 12 | - | Кинетическая энергия системы при закрывании дверей определяется по формуле: , где m - масса дверей лифта, включающая массы обеих створок кабинных и шахтных дверей вместе с массами кареток и других деталей, движущихся поступательно, кг; V - поступательная скорость створки при закрывании дверей, м/с; | - | Расчет |
| 13. Остаточные деформации и прогибы более 15 мм при приложении нагрузки 30 даН к створкам дверей шахты | 13 | Динамо- метр Линейка метал- личес- кая | Приложить нагрузку 30 даН на высоте 1500 мм от порога посередине створки двери шахты. Изменить прогибы. Снять нагрузку и измерить остаточную деформацию | ±1,0 мм | Непос- редст- венная оценка |
| 14. Величина раскрытия нижней части запертых створок шахтных дверей при приложении усилия 5 даН | 14 | Динамо- метр Линейка метал- лическая | Величина раскрытия определяется методом непосредственной оценки, как разность расстояний, измеренных до и после приложения нагрузки. Нагрузку приложить к створке дверей на расстоянии 150-200 мм от порога. Измерения величины раскрытия произвести на расстоянии 300-350 мм от порога. При измерении определить размер в свету между створками. За величину раскрытия створок принять суммарную величину раскрытия левой и правой створок. | ±1,5 мм | Непос- редст- венная оценка |
| 15. Запирание дверей шахты при отходе кабины на расстояние 150 мм и более от уровня этажной площадки | 15 | Линейка метал- личес- кая | Поставить кабину на расстоянии 150 мм от точной остановки, убедиться, что дверь шахты заперта. Произвести данную проверку на каждой остановке | - | Непос- редст- венная оценка |
| 16. Остаточные деформации при приложении усилия на уровне запирающего элемента к замку шахтной двери при ее принудительном открывании | 17 | Динамо- метр Линейка метал- личес- кая | На уровне запирающего элемента, в направлении открытия дверей приложить нагрузку: 1000 Н для раздвижной двери; 3000 Н для распашной двери Снять нагрузку и измерить остаточные деформации | ±1,0 мм | Непос- редст- венная оценка |
| 17. Отсутствие скольжения тяговых канатов по канатоведущему шкиву лебедки и удерживание механического тормоза кабины при статическом испытании | 18 | Тарирован- ные грузы | Кабину установить на нижней остановке и загрузить ее грузом статического испытания. На канатах и ободе КВШ со стороны противовеса сделать меловые метки. Испытание проводить в течение 10 минут, при этом метки на канатах не должны переместиться относительно меток на КВШ за исключением случая, предусмотренного #M12293 0 1200001002 24255 83 80 4292900552 3288883996 3674538000 3749107576 2939345697п. 11.7.4 ПУБЭЛ#S . Допускается вместо размещения в кабине груза проводить испытание в соответствии с РД-10-98-95 |  |  |
| 18.Усилие на ручном штурвале лебедки при опускании пустой кабины и при снятии кабины с ловителей | 19 | Ключ дина- момет- рический, прижим- ное устрой- ство | Посадить пустую кабину на ловители в зоне верхней остановки, установить устройство на штурвал, проконтролировать усилие по показанию индикатора при снятии кабины с ловителей и при опускании кабины с помощью динамометрического ключа | ±15 даН | Непос- редст- венная оценка |
| 19. Остаточные деформации и прогибы более 15 мм при приложении нагрузки 30 даН к стенкам купе и створкам дверей кабины | 20 | Динамо- метр; штанга раз- движ- ная; линейка метал- личес- кая | Поочередно приложить усилие 30 даН к каждой стенке купе и створке кабины. Измерить прогибы. Снять усилие и измерить остаточные деформации | - | Непос- редст- венная оценка |
| 20. Остаточные деформации потолочного перекрытия кабины под действием вертикальной нагрузки 100 даН, сосредоточенной и общей нагрузки 300 даН | 21 | Линейка метал- личес- кая. Тари- рован- ный груз | Остаточные деформации определяются методом непосредственной оценки, как разность расстояний, измеренных до и после приложения нагрузки. Измеряется расстояние от нагружаемой площадки до базовой поверхности. Нагружаемую площадку следует очистить и разметить: при контроле остаточных деформаций при нагрузке 300 дaH в одном месте размеры площадки: (0,8х0,67) м; при нагрузке 100 даН в разных местах размеры каждой площадки: (0,3х0,25) м. | ±0,5 мм | Непос- редст- венная оценка |
| 21. Остановка и удерживание ловителями на направляющих движущейся вниз кабины (противовеса) при срабатывании от действия ограничителя скорости, возможность приведения в действие ловителей при движении кабины на рабочей скорости | 22 | - | Кабину установить на верхней остановке. Из машинного помещения осуществить пуск кабины вниз. После выхода кабины на рабочую скорость застопорить ограничитель скорости. Кабина должна остановиться, что свидетельствует о приведении в действие ловителей. В случае оборудования противовеса ловителями произвести аналогичную проверку при движении вниз противовеса | - | Непос- редст- венная оценка |
| 22. Ускорение кабины при посадке на ловители и буфера, м/с | 23 | <25,0 | Максимальное ускорение кабины при посадке на ловители и буфера на рабочей скорости следует измерять при порожней кабине. | ±7,9% | По наи- боль- шему значе- нию |
| 23. Путь торможения кабины при посадке на ловители плавного торможения на рабочей скорости, мм | 24 | В сответ- ствии с паспорт- ными данны- ми | Путь торможения при посадке на ловители плавного торможения должен измеряться при посадке пустой кабины. Одновременно с застопорением ограничителя скорости на его шкиве и тросе сделать меловую метку, а также сделать метку на тросе после остановки кабины. Измерить расстояние между метками и сравнить с паспортными данными. | ±15% | Непос- редст- венная оценка |
| 24. Полное сжатие и поломка пружинных буферов при посадке на них кабины и противовеса на рабочей скорости | 25 | Линейка метал- личес- кая | Положить лист бумаги между витками пружины, предварительно окрасив вышележащий виток (краской, маслом, мелом), посадить кабину и противовес, поочередно, на буфера, снять их с буфера, убедиться в отсутствии следов касания на бумаге, при сжатии буфера, а также поломки и деформации пружин | - | Непос- редст- венная оценка |
| 25. Заедание плунжеров гидравлических буферов при посадке на них кабины и противовеса на скорости не более 0,71 м/с и при обратном ходе их после снятия кабины и противовеса | 26 | Линейка метал- личес- кая | После срабатывания каждого гидравлического буфера следует проверить рабочую поверхность плунжера. Рабочая поверхность плунжера должна быть гладкой, без задиров и механических повреждений. Отсутствие заеданий плунжера гидравлического буфера определяется равенством величин прямого и обратного хода буфера кабины и противовеса. Измерение обратного хода буфера следует производить через 10 мин после снятия нагрузки с буфера | ±5 мм | Непос- редст- венная оценка |
| 26. Автоматическая остановка кабины на крайних этажных площадках. | 27 | - | Переключить лифт в режим управления из машинного помещения. Произвести пуск кабины вверх и вниз, убедиться в том, что кабина автоматически останавливается на верхней и нижней площадках | - | Непос- редст- венная оценка |
| 27. Освобождение механического тормоза после включения электродвигателя лебедки и наложения механического тормоза при отключении электродвигателя лебедки, а также снятие механического тормоза после создания электродвигате- лем необходимого момента для удержания кабины (при питании от управляемого преобразователя) | 28, 29 | - | При управлении лифтом из машинного помещения убедиться, что включение тормоза происходит одновременно или после (не более 2 с) включения электродвигателя, а отключение электродвигателя сопровождается наложением механического тормоза, обеспечивая точность остановки | - | Непос- редст- венная оценка |
| 28. Отключение лебедки при неисправности управляемого преобразователя | 30 | - | Имитировать неисправность преобразователя Признаками неисправности преобразователя являются: срабатывание реле обрыва поля (контроль тока обмотки возбуждения); срабатывание максимальных токовых реле; срабатывание автоматических выключателей | - | За ре- зуль- тат прини- мается снятие тока обмот- ки воз- бужде- ния или сраба- тыва- ние реле (вык- люча- телей) |
| 29. Удерживание кабины на уровне этажной площадки электродвигате- лем лебедки и преобразовате- лем при неисправности механического тормоза | 31 | - | Произвести испытание в соответствии с методическими указаниями РД-10-98-95 | - | Непос- редст венная оценка |
| 30. Электричес- кое торможение электродвигателя лебедки, отключение преобразователя и наложение механического тормоза при действии выключателей безопасности во время движения кабины. | 32 | - | При движении кабины имитировать отключение выключателя безопасности. Для этого разорвать цепь блокировок безопасности кнопкой "Стоп" машинного помещения | - | Непос- редст- венная оценка |
| 31. Отправление кабины по вызову спустя 5 с после входа в нее человека, если не зарегистрирован приказ | 33 | - | После входа в кабину человека, в случае если не поступил приказ в течение 5 с, у лифтов со смешенным управлением (без контроля загрузки кабины), система управления которой позволяет движение кабины только с закрытыми дверями, должно произойти закрытие дверей и при команде управления с другой посадочной площадки должно произойти отправление кабины | - | Непос- редст- венная оценка |
| 32. Отключение цепи управления лифтом при прекращении электроснабже- ния электродвигате- ля лебедки, отключении выключателя безопасности и исключение самозапуска лифта после восстановления электроснабжения | 34 | - | При движении кабины отключить лифт кнопкой "Стоп" или другим выключателем безопасности. При включении выключателя не должен происходить самозапуск лифта. Пуск лифта возможен только после подачи новой команды управления | - | Непос- редст- венная оценка |
| 33. Невозмож- ность остановки кабины (у лифтов собирательной системой управления) при поступлении команды на остановку с посадочной площадки в момент, когда кабина находится от этой площадки на расстоянии, меньшем пути рабочего торможения | 36 | - | Направить кабину лифта на рабочей скорости в нормальном режиме работы мимо этажной площадки, выбранной для проверки. В момент нахождения кабины лифта в зоне замедления нажать кнопку вызова указанной этажной площадки. Кабина лифта должна без остановки проследовать этажную площадку. Испытания провести не менее трех раз. | - | Непос- редст- венная оценка |
| 34. Отключение электродвигателя лебедки, наложение механического тормоза и остановка кабины: - при тепловой нагрузке электродвигателя лебедки лифта; - при срабатывании выключателей безопасности; - при коротком замыкании | 37 | - | Проверить соответствие технических данных автоматических выключателей защиты техническим характеристикам силового оборудования (токов короткого замыкания и тепловых расцепителей) Убедиться, что при срабатывании любого выключателя происходит отключение эл. двигателя лебедки, наложение механического тормоза и остановка кабины | - | Непос- редст- венная оценка |

Приложение Г

Величины растворов и провалов контактов основных аппаратов управления и выключателей

В миллиметрах

| #G0 Тип | Главные | Вспомогательная цепь |
| --- | --- | --- |
| аппарата | контакты | Размыкающие контакты | Замыкающие контакты |
|  | Раствор | Провал | Раствор | Провал | Раствор | Провал |
| Контакторы серии МК 2000 | 4-6 | 2,5-4 | 5-7 | 1,5-3,5 | 5-7 | 1,5-3,5 |
| Контакторы серии КТПВ-421 | 16±2 | 2,5 | 5-7 | 1,5-3,5 | 5-7 | 1,5-3,5 |
| Пускатель серии ПМЛ 3000 | 3-6 | не менее 0,5 | - | не менее 0,5 | 4±1 | 2±0,5 |
| Пускатель серии ПМЛ 1500 | 4-5 | 1,6±0,5 | 4,1±0,5 | 1,9±0,4 | 4,4±0,4 | 1,6±0,5 |
| Пускатель серии ПМЛ 1100 | 4,4±0,4 | 1,6±0,5 | 4,1±-0,5 | 1,9±0.4 | 4,4±0,4 | 1,6±0,5 |
| Реле серии РЭВ 800 | --- | --- | не менее 2,5 | не менее 1,5 | не менее 2,5 | не менее 1,5 |
| Реле серии РП-40 | 5 | 2-4 |  |  |  |  |
| Реле серии РПУ | 4 | 1,2 |  |  |  |  |
| Реле серии МКУ, ПЭ | 3 | 1,2 |  |  |  |  |
| Выключатели, кроме черконовых и микропере- ключателей | не менее 5 | не менее 1,5 |  |  |  |  |

Примечание: При износе на 50% и более контактные группы должны быть заменены

Приложение Д

Величина моментов затяжки болтовых соединений

| #G0Размеры резьбы болта (шпильки) | Момент затяжки болта (гайки), кгсм из стали Ст 3 |
| --- | --- |
| М 10 | 110 |
| М 12 | 190 |
| М 14 | 300 |
| М 16 | 480 |
| М 20 | 950 |
| М 24 | 1600 |
| М 27 | 2400 |
| М 30 | 3200 |
| М 36 | 5800 |
| М 42 | 8300 |

Приложение Е

АКТ

о передаче лифта на обследование

г.__________                                                                       "__"______199 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель владельца лифта _________________________________

________________________________________________________________________________________

(должность, наименование организации, ФИО)

с одной стороны, представитель организации, выполняющей обследование______________________

_______________________________________________________________________________________

(должность, наименование организации, ФИО)

с другой стороны, на основании договора N ____________ от  "____"________________199 г. составили настоящий акт о

передаче лифта     peг.  N ____________ , установленного по адресу: _____________________________

__________________________________________________________________ на обследование, при этом:

1 На период обследования с "__"______ 199 г. лифт выводится из эксплуатации.

2 Владелец в лице ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта обеспечивает доступ к лифту специалистов, выполняющих обследование. (При наличии договора со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт владелец должен письменно уведомить данную организацию о выводе лифта из эксплуатации на обследование).

3 Ответственность за выполнение работ при обследовании и соблюдении техники безопасности несут специалисты, назначенные приказом по организации, выполняющей обследование.

4 При выявлении в ходе обследования неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта или угрожающих безопасности лиц, проводящих обследование лифта, приостанавливается и лифт передается владельцу для производства ремонта, модернизации или замены лифта.* Запись о передаче лифта должна быть сделана специалистом в журнале технического обслуживания и паспорте лифта.

___________________________

* Текст соответствует оригиналу. Примечание "КОДЕКС".

Ответственность за выполнение работ и соблюдение техники безопасности при ремонте или модернизации несет персонал организации, выполняющей соответствующие работы на лифте.

После выполнения ремонта или модернизации в журнале технического обслуживания и паспорте должна быть сделана запись лицом, ответственным за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов о выполнении соответствующих работ.

Владелец должен уведомить организацию, выполняющую обследование об окончании ремонта или модернизации и необходимости завершения обследования.

5 При завершении обследования лифт должен подвергаться периодическому техническому освидетельствованию, на время проведения которого владелец обеспечивает присутствие: своего представителя; лица, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта; электромеханика, ответственного за исправное состояние, также представителя организации, выполнившей ремонт или модернизацию лифта.

Техническое освидетельствование является окончанием обследования, при этом определяется возможность дальнейшей эксплуатации лифта.

Запись о результатах обследования и разрешении на ввод лифта в эксплуатацию должна быть сделана специалистом в паспорте лифта.

Лифт Peг N ____________ для проведения обследования:

Сдал ____________________________________________/___________________________________/

(представитель владельца)

Принял __________________________________________/___________________________________/

(представитель организации, выполняющей обследование)

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

С актом ознакомлен:

Ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта______________

____________________________________________________________________________________

(должность, наименование организации, подпись, ФИО)

Дата

Приложение Ж

Образец записи в паспорте об обследовании лифта

1 Запись о начале обследования.

- Дата. Производится обследование в соответствии с РД-10-72-94. Эксплуатация лифта не допускается.

Должность, наименование организации, ФИО специалиста, штамп.

2 Запись о приостановлении обследования.

- Дата. Обследование приостановлено. Предлагается устранить неисправности, выполнить рекомендации и предложения, указанные в акте обследования от (дата). Эксплуатация лифта не допускается.

Должность, наименование организации, ФИО специалиста, штамп.

3 Запись об окончании обследования.

- Дата. Проведено обследование лифта, в соответствии с Методическими указаниями РД-10-72-94.

Предлагается выполнить рекомендации и предложения, указанные в акте обследования от "_"_____ 199  г. и предъявить лифт к периодическому техническому освидетельствованию. Эксплуатация лифта не допус

Повторное обследование лифта в объеме РД-10-72-94 следует провести в срок до  ______  199  г.

(месяц)

| #G0Должность, | наименование организации, | ФИО специалиста, | штамп. |
| --- | --- | --- | --- |

4 Дата. Проведено периодическое техническое освидетельствование. Лифт находится в состоянии, обеспечивающем (не обеспечивающем) его безопасную работу. Эксплуатация лифта соответствует (не соответствует) #M12293 0 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007ПУБЭЛ#S.

Разрешается (не разрешается) ввод лифта в эксплуатацию.

Должность, наименование организации, ФИО специалиста, штамп.

#G0Срок следующего освидетельствования.

Приложение И

#G0"УТВЕРЖДАЮ" ________________________ (Руководитель организации, ________________________ проводившей обследование ________________________ лифта) "______"___________ 199

г.

АКТ

обследования лифта, отработавшего

нормативный срок службы

г._________                                                                                                                                  "__"___________199 г.

На основании договора N ____________________ от "___"____________________________ 199 г.,

в соответствии с приказом N ______________ от "__"_____________99 г., специалистами-экспертами

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации, ФИО)

в присутствии представителя владельца лифта ______________________________________________

(должность,

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации, ФИО)

в период с "____"______________________" 199   г. по "____"______________________________ 199 г.

проведено первичное (повторное) обследование peг. N ________________, установленного по адресу:

______________________________________________________________________________________

(город, адрес)

Обследование проведено в соответствии с требованиями РД-10-72-94 "Методические указания по проведению обследования технического состояния лифта, отработавшего нормативный срок службы.

При этом установлено:

1 Лифт _____________________________ зав. N __________________________ изготовлен в 19___г.

(тип)

на ______________________________________________________________________________________

(предприятие, изготовитель)

2 Дата первичного технического освидетельствования лифта органом Госгортехнадзора России "__"_______ 199 г.

3 Конструкция лифта соответствует (не соответствует) условиям эксплуатации.

4 Состояние лифта, технической и эксплуатационной документации отражено в следующих документах, приложенных к настоящему акту:

- сведениях о лифте;

- отчете о наличии и соответствии эксплуатационной и технической документации требованиям #M12293 0 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007ПУБЭЛ#S.

- акте обследования металлоконструкций, сварных соединений, узлов и механизмов лифта с применением неразрушающих методов контроля;

- ведомости дефектов;

- ведомости выявленных поступлений.

5 Рекомендации и предложения

5.1 Привести в соответствие требованиям #M12293 1 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007ПУБЭЛ#S следующую документацию:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

5.2 Произвести ремонт или замену следующих узлов, механизмов и металлоконструкций лифта:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Примечание: Ответственность за организацию и проведение работ при ремонте или модернизации лифта несет персонал организации, выполняющей соответствующие работы.

5.3 Оборудовать лифт следующими устройствами и приспособлениями:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

5.4 Произвести модернизацию узлов, механизмов и электросхемы согласно НТД и информационным письмам:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

5.5 Согласовать в органе Госгортехнадзора России отступления от следующих требований #M12293 0 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007ПУБЭЛ#S:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

5.6 После устранения неисправностей и дефектов, влияющих на безопасную эксплуатацию предъявить лифт к техническому освидетельствованию.

(Примечание: В случае нецелесообразности выполнения ремонта в связи с большим износом оборудования, узлов и механизмов рекомендуется решить вопрос о замене (модернизации) лифта.

6 Заключение:

6.1 При условии выполнения рекомендаций, предложений и положительных результатах технического освидетельствования считаем возможным дальнейшую эксплуатацию лифта.

Повторное обследование лифта в объеме РД-10-72-94 следует произвести в срок до __________199   г.

(месяц)

Лифт сдал

Специалист-эксперт : ________________________________________/__________________________/

"__”____________ 199 г. ______________________________________/__________________________/

Лифт принял, с актом ознакомлен и получил

представитель владельца лифта

"__"______ 199 г. ____________________________________________/__________________________/

(должность, подпись, ФИО)

Приложение К

___________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ-СЕРТИФИКАТ

от "____"____________199   г.

Мною, специалистом __________________________________________________________________

(наименование организации)

________________________________________________________________________________________

(ФИО)

в присутствии ___________________________________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

________________________________________________________________________________________

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта

peг. N __________ по адресу: ______________________________________________________________

Владелец лифта _________________________________________________________________________

При этом установлено:

| #G0NN | Изложение выявленных нарушений и пункт нормативного документа |
| --- | --- |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по устранению нарушений

| #G0NN | Содержание предложений | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |

Результаты технического освидетельствования

а) Лифт находится в _________ исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу;

б) Эксплуатация лифта _____ соответствует "#M12293 0 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов#S".

Подписи:

Специалист __________________/____________________/

Присутствующие лица _________/____________________/

Данный акт хранить в паспорте лифта до срока следующего освидетельствования.

Приложение Л

_________________________________

(наименование организации)

Лицензия N _____от_________________________________

выдана ___________________________________________________

(наименование органа Госгортехнадзора России)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обследованию лифта, отработавшего

нормативный срок службы

#G0 "___”__________ 199 г.

Владелец лифта ________________________

Место установки лифта __________________

Регистрационный номер __________________

Данное заключение должно храниться вместе с паспортом лифта до срока следующего обследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

Экспертная комиссия __________________________________________________________________

(наименование организации)

рассмотрела результаты обследования и технического освидетельствования лифта per. N _______ , отработавшего нормативный срок службы.

Комиссия вынесла следующее заключение:

1 Наличие и состояние технической и эксплуатационной документации (не)полностью соответствует требованиям #M12293 0 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007ПУБЭЛ#S Госгортехнадзора России, 1992 г.

Требуется укомплектовать лифт следующей документацией:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2 Лифт находится в состоянии, допускающем (не допускающем) его безопасную работу.

3 Лифт допускается (не допускается) к дальнейшей эксплуатации.

Повторное обследование лифта в объеме РД-10-72-94 следует провести в срок до _________ 199   г.

(месяц)

Председатель

экспертной комиссии             _________________________________/______________________/

Члены

экспертной комиссии             _________________________________/_____________________ _/

_________________________________/_______________________/

_________________________________/_______________________/

Экспертное заключение получил представитель владельца лифта

________________________________________________________________

(должность, ФИО)

Дата_________________

Приложение М

#G0 УТВЕРЖДАЮ: Дефектоскопист II уровня _______/______________/ _______/______________/ “_____”__________199 г.

АКТ

обследования металлоконструкций, сварных соединений,

узлов и механизмов лифта рег. N ___________

с применением неразрушающих методов контроля

"____”_________ 199    г.

Обследование проведено дефектоскопистами:

_____________________________удостоверение N_____________ действительно до ______________

(ФИО)

_____________________________удостоверение N_____________ действительно до ______________

(ФИО)

При обследовании использованы приборы:

1 Лупа 6-10-кратная

2 Ультразвуковой дефектоскоп типа_______________________зав. N__________________________

I. Проведен внешний осмотр металлоконструкций, сварных швов следующих узлов и механизмов лифта:

1.1 Кабина

1.1.1 верхняя балка

1.1.2 нижняя балка

1.1.3 стояки

1.1.4 рама и механизм пола

1.1.5 потолок металлический

1.1.6 стяжки (при наличии)

1.1.7 болтовые соединения

1.1.8 подвеска

1.1.9 башмаки

1.1.10 отводные блоки

1.1.11 механизм ловителей

1.1.12 двери кабины

1.1.13 комбинированная отводка

1.1.14 механическая отводка

1.1.15 шунты

1.1.16 порог кабины

1.2 Противовес

1.2.1 верхняя балка

1.2.2 нижняя балка

1.2.3 стояки, стяжки

1.2.4 болтовые соединения

1.2.5 подвеска

1.2.6 башмаки

1.2.7 отводные блоки

1.2.8 механизм ловителей

1.3 Направляющие кабины и противовеса

1.3.1 закладные детали (ригели)

1.3.2 болтовые соединения

1.4 Порталы

1.4.1 закладные детали

1.4.2 каркас

1.4.3 двери шахты

1.5. Натяжное устройство

1.5.1 ось

1.5.2 шкив

1.5.3 рама

1.6. Металлокаркасная шахта

1.6.1 стояки

1.6.2 металлическое ограждение

1.6.3 металлическая сетка

1.6.4 установка буферов

1.6.5 лестница (ступени, скобы) для входа в приямок

1.6.6 отводные блоки, балки

1.6.7 балка полиспастной подвески, подвеска

1.7 Подъемный механизм

1.7.1 рама лебедки

1.7.2 тормозное устройство

1.7.3 корпус редуктора

1.7.4 подлебедочная балка (подрамник)

1.7.5 канатоведущий шкив, отводные блоки

1.7.6 канаты лифта

1.8 устройство для подвешивания грузоподъемных средств

1.9 Ограничитель скорости

1.9.1 шкив

1.9.2 корпус

1.9.3 рама

1.9.4 канат

1.10 Другое оборудование

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

II. Дефекты, выявленные в результате внешнего осмотра:

| #G0N п/п | Наименование оборудования, узла | Выявленные дефекты | Рекомендации, предложения |
| --- | --- | --- | --- |

III. Ультразвуковой контроль металлоконструкций и сварных соединений проведен в соответствии с Методическими указаниями _____________________________________________________________________________

При УЗК выявлены следующие дефекты:

| #G0Объект контроля (номер сварного соединения по чертежу) | Тип сварного соединения | Описание обнаруженных дефектов | Оценка качества в баллах | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Оборудование, имеющее недопустимые дефекты, должно быть заменено до предъявления лифта к техническому освидетельствованию.

_____________                              _____________

(ФИО)                                          (подпись)

_____________                              _____________

(ФИО)                                          (подпись)

Приложение Н

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПЫТАНИЯМ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

И ПРОВЕРКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЛИФТА PEГ. N ______

"____"__________199    г.

Напряжение сети _______ вольт

Измерения проводились приборами:

| #G0Мегометр типа зав. N______ | проверен Госповерителем в 19 г. кв. |
| --- | --- |
| Измеритель заземления зав. N ______ | проверен Госповерителем в 19 г. кв. |
| Омметр типа зав. N ______ | проверен Госповерителем в 19 г. кв. |
| Измеритель полного сопротивления петли фаза-нуль | проверен Госповерителем в 19 г. кв. |

ПРОТОКОЛ N 1

проверки сопротивления изоляции силового электрооборудования цепей управления и сигнализации, силовой и осветительной электропроводки

| #G0 | Наименование участка сети или электрооборудования | Марка и сечение | Спо- соб прок- | Сопротивление в мегомах | Рекомен- дации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | провода | ладки | относит. земли | между фазами |  |
|  |  |  |  | А-0 | В-0 | С-0 | А-В | А-С | B-С |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Силовая часть лифта: от руб-ка ввода до автом. 1А, до предохран. тр-ра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от автомата 1А до обмотки М. скорости эл. двигателя, до эл. магнита тормоза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от автомата 1А до обмотки Б. скорости эл. двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | силовая линия Б.-М. скорости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Электродвигатели: обмотка статора эл. двиг. Б.-М. скорости |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
|  | от автомата 2А до эл. двиг. привода дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обмотка статора эл. двиг. привода дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обмотка статора эл. двиг. вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Трансформаторы: от переход. до тр-ра 380-95-85 (380-100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обмотка тр-ра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от предохранителя тр-ра 380-220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обмотка тр-ра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от предохран. до тр-ра 380-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обмотка тр-ра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тормозной эл. магнит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Магнитная отводка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Цепь кнопок вызова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Цепь управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Цепь управления - цепь освещения шахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Цепь управления - цепь сигнализ.- сил. цепь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эл. двигатель привода дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цепь сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Цепь освещения кабины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Цепь освещения шахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРОТОКОЛ N 2

осмотра и проверки элементов заземления (зануления) оборудования

| #G0NN п/п | Наименование элементов оборудования | Заключение | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Металлоконструкции шахты, направл. |  |  |
|  | Станина эл. двигателя |  |  |
|  | Корпус эл. двигателя |  |  |
|  | МТ, МР от НКУ до эл. двигателя |  |  |
|  | Шкаф НКУ |  |  |
|  | МТ-МР к эл. тормозу |  |  |
|  | Кронштейн концевого выключателя |  |  |
|  | МТ, МР и концевой выключатель |  |  |
|  | МТ, МР от концевого выключателя |  |  |
|  | Каркас панели НКУ |  |  |
|  | Каркас рубильника ввода |  |  |
|  | Кожух рубильника |  |  |
|  | МТ, МР от НКУ в шахту |  |  |
|  | Кронштейн трансформатора 380-95-85 |  | " |
|  | Корпус тр-ра 380-95-85 |  |  |
|  | Кронштейн тр-ра 380-24 |  |  |
|  | Корпус и вторичная обмотка тр-ра 380-24 |  |  |
|  | Кронштейн тр-ра 380-220 |  |  |
|  | Корпус тр-ра 380-220 |  |  |
|  | Кронштейн трансформатора |  |  |
|  | Кронштейн ВНУ |  |  |
|  | Корпус светового табло |  |  |
|  | Корпус блока групповой работы |  |  |
|  | Кожух переключателя режима работ |  |  |
|  | Корпус светильника освещения шахты |  |  |
|  | Корпус магнитной отводки |  |  |
|  | Корпус ДК, ДТО, СПК, ВЛ |  |  |
|  | Корпус ВКЗ, ВКО |  |  |
|  | МТ, МР от руб. до панели управления |  |  |
|  | МТ, МР по шахте |  |  |
|  | МТ, МР по кабине |  |  |
|  | Корпус дверн. конт. шахты (ДШ, ДЗ) |  |  |
|  | Корпус вызывных аппаратов |  |  |
|  | Корпус светильника в машинном помещении |  |  |
|  | Панель кнопочного аппарата кабины |  |  |
|  | Корпус этажного переключателя, датчика |  |  |
|  | Каркас кабины |  |  |
|  | Корпус эл. двигателя привода дверей |  |  |
|  | Тросик подвесного кабеля |  |  |
|  | Струна открытой проводки |  |  |
|  | Полюс выпрямительного устройства |  |  |
|  | Вторичная обмотка тр-ра |  |  |
|  | Вывод обмоток эл. магнитных аппаратов |  |  |

ПРОТОКОЛ N 3

измерения полного сопротивления петли фаза-нуль

| #G0 NN | Наименование измеряемого | Расчет- ная | Установленная защита | Пол- ное | Факти- ческий | Реко- менда- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | участка цепи или заземленного эл. оборудования | мощ- ность А | номиналь- ный ток плавкой вставки расцепи- теля авт. | установка тока мгно- венного срабаты- вания автомата | сопро- тивле- ние петли фаза-нуль | ток корот- кого замы- кания | ции |
|  |  | КВт | А | А | ОМ | А |  |

Одновременно проверено:

а) отсутствие предохранителей и автоматов в нулевых проводах;

б) соответствие плавких вставок предохранителей и уставок автоматов требованиям ПУЭ и технических условий;

в) сечение нулевых проводов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного осмотра, проверки и испытания установлено:

1 Сопротивление изоляции силового электрооборудования, цепей управления и сигнализации, силовой и осветительной электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям #M12293 0 1200001608 584910322 1645840020 2456984258 3768905123 3792932920 545347860 4096805460 2836092392ПЭЭП#S, #M12293 1 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S.

2 Заземление элементов оборудования лифта соответствует (не соответствует) требованиям #M12293 2 1200001608 584910322 1645840020 2456984258 3768905123 3792932920 545347860 4096805460 2836092392ПЭЭП#S, #M12293 3 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S.

3 Полное сопротивление петли фаза-нуль соответствует (не соответствует) #M12293 4 1200001608 584910322 1645840020 2456984258 3768905123 3792932920 545347860 4096805460 2836092392ПЭЭП#S, #M12293 5 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S.

| #G0Испытания провели специалисты | _______/_______/ |
| --- | --- |
|  | _______/_______/ |

Приложение П

ОТЧЕТ

о наличии и соответствии эксплуатационной

и технической документации требованиям #M12293 0 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007ПУБЭЛ#S

"___"________199   г.

При обследовании лифта peг. N_____ установлено:

1 Наличие и состояние технической документации:

1.1 Паспорт лифта имеется и находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии, соответствует (не соответствует) форме приведенной в #M12293 0 1200001002 2028685173 78 1948059414 915416216 3558606145 1268727105 663827958 3808673085приложении 2 ПУБЭЛ#S.

1.2 Установочный чертеж имеется, соответствует (не соответствует) образцу, утвержденному Госгортехнадзором России, соответствует (не соответствует) фактически установке лифта.

1.3 Принципиальная электрическая схема имеется (отсутствует).

Соответствует (не соответствует) схеме лифта.

1.4 Техническое описание имеется (отсутствует).

1.5 Инструкция по эксплуатации имеется (отсутствует).

1.6 Акт технической готовности имеется (отсутствует).

2 Наличие и соответствие документации по организации эксплуатации требованиям #M12293 1 1200001002 24256 1645840043 3972854650 24256 77 2011037616 3749107576 2939343171раздела 12 ПУБЭЛ#S

2.1 Приказ о назначении лица, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, имеется (отсутствует).

2.2 Приказ о назначении лица, ответственного за организацию эксплуатации лифтов, имеется (отсутствует).

2.3 Приказ о назначении электромеханика, ответственного за исправное состояние лифтов, имеется (отсутствует).

2.4 Приказ о назначении лифтеров имеется (отсутствует).

2.5 Ответственные лица: по 12.1a - (не)аттестованы;

#G012.1б - (не)аттестованы;

12.1в - (не)аттестованы.

2.6 Лифтеры, операторы аттестованы (не аттестованы).

2.7 Ответственный по п 12.1.а имеет (не имеет) IV группу по злектробезопасности.

2.8 Электромеханики имеют (не имеют) III группу по электробезопасности.

2.9 Лифтеры имеют (не имеют) II группу по электробезопасности.

2.10 Ответственным лицам выданы (не выданы) должностные инструкции, выданы (не выданы) #M12293 0 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007ПУБЭЛ#S.

2.11 Электромеханикам выданы (не выданы) производственные инструкции, выданы (не выданы) удостоверения.

2.12 Лифтерам (операторам) выданы (не выданы) производственные инструкции, выданы (не выданы) удостоверения.

2.13 Журнал технического обслуживания лифтов имеется (не имеется), ведется (не ведется).

2.14 Журнал ежесменного осмотра лифтов имеется (не имеется), ведется (не ведется).

2.15 Журнал проверки знаний #M12293 0 1200001608 584910322 1645840020 2456984258 3768905123 3792932920 545347860 4096805460 2836092392ПЭЭП#S и #M12293 1 1200003217 584910322 2536943528 1061002212 4292890472 1645840020 2456984258 3768905123 7910603ПТБ при ЭЭП#S имеется (не имеется), ведется (не ведется).

2.16 Порядок хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифта, обеспечен (не обеспечен), имеется (не имеется) "Положение", ключи выдаются под роспись (без росписи) в журнале.

2.17 Договор на эксплуатацию и ремонт лифтов со специализированной организацией имеется (не требуется), соответствует (не соответствует) #M12293 2 1200001002 24256 77 2011037616 3749107576 2939343171 687518332 98292 2606118509п.12.1#S, #M12293 3 1200001002 24256 78 4291814449 4260881780 4 892031516 398744154 377351774412.2 ПУБЭЛ#S.

| #G0Отчет составили специалисты-эксперты | _______/_______/ |
| --- | --- |
|  | _______/_______/ |

Приложение Р

_________________________________

(Наименование организации)

ПРИКАЗ

о проведении обследования лифта

N _____________ от "____"____________ 199    г.

Приказываю:

1 Провести обследование лифта Peг N _____ , установленного по адресу_____________________

____________________________________________________________________________________

(город , адрес)

2 Назначить ответственным за организацию работ и проведение обследования специалиста-эксперта

____________________________________________________________________________________

(ФИО)

3 Поручить проведение обследования следующим специалистам:

специалисту-эксперту ____________________________________________________________________

(ФИО)

специалисту-эксперту ____________________________________________________________________

(ФИО)

4 Поручить обследование металлоконструкции и сварных соединений с применением неразрушающих методов контроля следующим дефектоскопистам:

дефектоскописту ________________________________________________________________________

(ФИО)

дефектоскописту ________________________________________________________________________

(ФИО)

5 Поручить выполнение электроизмерительных работ следующим специалистам

специалисту ____________________________________________________________________________

(ФИО)

специалисту ____________________________________________________________________________

(ФИО)

6 Ответственному специалисту _________________________________________________________

(ФИО)

- принять у представителя владельца лифт на обследование по акту передачи до "___"__________ 199    г.;

- обеспечить ведение обследования лифта в соответствии с требованиями РД-10-98-95, в том числе оформление необходимой документации;

- представить экспертной комиссии отчетную документацию в срок не более _____ дней после окончания обследования.

7 Экспертной комиссии рассмотреть результаты обследования и оформить экспертное заключение о возможности дальнейшей эксплуатации лифта.

8 Настоящий приказ довести до сведения всех перечисленных лиц.

9 Контроль за выполнением приказа возложить на _________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________________

| #G0Руководитель организации | ______________/___________/ (подпись, ФИО) |
| --- | --- |
| С приказом ознакомлены | ______________/___________/ (подпись, ФИО) ______________/___________/ (подпись, ФИО) ______________/___________/ (подпись, ФИО) ______________/___________/ (подпись, ФИО) |

Приложение С

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(Госстандарт России)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “15” 02 1996 г.                                                                                                                                                          N 65

г. Москва

О введении в действие

межгосударственного стандарта

Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести в действие для применения в Российской Федерации принятый Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации #M12291 1200004184ГОСТ 22011-95#S "Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия”

взамен ГОСТ 22011-90 непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с датой введения в действие с 1 января 1997 г.

2. Закрепить #M12291 1200004184ГОСТ 22011-95#S за Управлением стандартизации и сертификации в машиностроении

Председатель Госстандарта России

С.Ф. Безверхий

Таблица 1 Сведения о лифте

Лифт изготовлен на основании разрешения N

“ ____  " _______________ 19 ___ г.

______________________________________________________________________________

(наименование органа Госгортехнадзора, выдавшего разрешение)

| #G0Наименование поставщика, адрес |  |
| --- | --- |
| Перечень документации, включенной в паспорт лифта |
| Наименование документа | Обозначение документа | Кол-во листов |
| Установочный чертеж |  |  |
| Принципиальная электрическая схема с перечнем элементов схемы |  |  |
| Удостоверение о качестве изготовления лифта |  |  |
| Техническая документация к электрическому лифту |  |  |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| #G0Предприятие-изготовитель |  |
| --- | --- |
| Тип и модель лифта |  |
| Заводской номер |  |
| Год изготовления |  |
| Привод (электрический, гидравлический, пневматический и т.д.) |  |
| Допускается температура в машинном помещении, шахте (С) (минимальная и максимальная) |  |
| Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт (относительная влажность, насыщенность пылью, агрессивная, взрывоопасная, пожароопасная) |  |
| Основные нормативно-технические документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (их обозначение и наименование) |  |

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие сведения

| #G0Грузоподъемность, кг |  |
| --- | --- |
| Число пассажиров |  |
| Номинальная скорость движения кабины, м/с |  |
| Скорость движения кабины в режиме "Ревизия", м/с |  |
| Вид управления |  |
| Число остановок |  |
| Число дверей шахты |  |
| Высота подъема, м |  |

| #G0 | Род тока | Напряжение, В; допустимое отклон. от номинал. % (±) | Частота, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| На вводном устройстве при неработающем лифте |  | 380 В (+5% -10%) |  |
| Силовая цепь |  | 380 В (+5% -10%) в норм. режиме | 50 |
|  |  | при пуске (+5% -10%) | 50 |
| Цепь управления |  |  |  |
| Цепь освещения для: кабины шахты ремонтных работ |  |  |  |
| Цепь сигнализации |  |  |  |

2.2. ЛЕБЕДКА

| #G0Тип (редукторная, безредукторная, с канатоведущим шкивом, барабанная со звездочкой) |  |
| --- | --- |
| Заводской номер |  |
| Год изготовления |  |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу |  |
| Диаметр канатоведущего шкива, мм |  |
| Диаметр отводного блока, мм |  |
| Масса, кг |  |

2.2.1. РЕДУКТОР

| #G0Тип |  |
| --- | --- |
| Заводской номер |  |
| Год изготовления |  |
| Передаточное число |  |
| Межосевое расстояние, мм |  |
| Масса |  |

2.2.2. ТОРМОЗ

| #G0Тип (колодочный, дисковый, конусообразный и т.п.) |  |
| --- | --- |
| Диаметр тормозного шкива |  |
|  | Тип |  |
| Привод | Усилие, кН (кГс) |  |
| тормоза | Ход исполнительного органа, мм |  |

2.3. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

| #G0Назначение | Привод лебедки | Привод дверей кабины |
| --- | --- | --- |
| Тип |  |  |
| Род тока |  |  |
| Напряжение, В |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |
| Частота, Гц |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |
| Дополнительный перегрев обмоток двигателя С (класс изоляции) |  |  |
| Частота вращения, об/мин |  |  |
| ПВ, % |  |  |
| Число включений в час |  |  |
| Исполнение |  |  |
| масса, кг |  |  |

2.4. ДВЕРИ ШАХТЫ

| #G0Конструкция |  |
| --- | --- |
| Размер дверного проема (ширина х высота, мм) |  |
| Способ открывания или закрывания |  |
| Привод |  |
| Способ отпирания двери шахты при остановке кабины на уровне посадочной площадки |  |
| Способ открывания двери шахты при отсутствии кабины на уровне посадочной площадки |  |

2.5. КАБИНА

| #G0Внутренние размеры, мм ширина глубина высота |  |
| --- | --- |
| Конструкция пола |  |
| Конструкция дверей |  |
| Способ открывания или закрывания дверей |  |
| Привод дверей |  |
| Вид кабины (проходная, непроходная) |  |
| Масса, кг |  |

2.6. ПРОТИВОВЕС

| #G0Масса, кг (в собранном виде) |  |
| --- | --- |

2.7. КАНАТЫ

| #G0 | Кабины | Противовеса | Ограничите- ля скорости | Уравнове- шивающие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  |  |  |  |
| Конструкция |  |  |  |  |
| Условные обозначения по стандарту |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  |
| Число канатов |  |  |  |  |
| Длина одного каната, включая длину, необходимую для крепления, м |  |  |  |  |
| Разрывное усилие каната в целом, Н |  |  |  |  |
| Коэффициент запаса прочности |  |  |  |  |

2.8. УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

2.8.1 Механические устройства

| #G0 | Кабины | Противовеса |
| --- | --- | --- |
|  | Тип |  |  |
|  | Приводятся в действие |  |  |
| ЛОВИТЕЛИ | Условия испытания (скорость, нагрузка) |  |  |
|  | Допустимый путь |  |  |
|  | Тип |  |  |
| ОГРАНИЧИ- ТЕЛЬ СКОРОСТИ | Скорость движения кабины максимальная, м/с минимальная, м/с |  |  |
|  | Усилие на канате ограничителя скорости, кН |  |  |
|  | Тип |  |  |
| БУФЕРА | Величина хода |  |  |
|  | Число |  |  |

2.8.2 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

| #G0Закрытия двери шахты |  |
| --- | --- |
| Автоматического замка двери шахты |  |
| Неавтоматического замка двери шахты |  |
| Закрытия люка тротуарного лифта |  |
| Автоматического замка люка тротуарного лифта |  |
| Проема обслуживания шахты |  |
| Закрытия двери приямка |  |
| Закрытия люка кабины |  |
| Загрузки кабины |  |
| Перегрузки кабины |  |
| Ограничителя скорости |  |
| Ловителей |  |
| Слабины тяговых канатов |  |
| Натяжного устройства каната ограничителя скорости |  |
| Натяжного устройства уравновешивающих канатов |  |
| Гидравлического буфера |  |
| Датчика давления (гидравлического лифта) |  |
| Выключатель приямка |  |
| Кнопка "Стоп" в кабине |  |
| Кнопка "Стоп" в машинном помещении |  |

2.8.3 КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

| #G0Разрываемая цепь |  |
| --- | --- |
| Способ приведения в действие |  |

3. НАГРУЗКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЛНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| #G0Что испытывается (проверяется) |  |
| --- | --- |
| Статическое |  |
| Динамическое |  |

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лифт заводской N_______________ изготовлен в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов,

утвержденными Госгортехнадзором России, _________________________________________________

(наименование документа)

_____________________________________________________________________________ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 19   г.

Подписи лиц, ответственных за приемку

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

_______________________________________________________________________________________

(наименование предприятия-изготовителя)

Гарантирует соответствие лифта требованиям конструкторской документации при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок работы лифта ____ со дня ввода его в эксплуатацию.

М.П. (Дата)

Директор

(главный инженер)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ, СМОНТИРОВАВШЕЙ ЛИФТ

________________________________________________________________

(наименование организации, смонтировавшей лифт)

Гарантирует соответствие лифта требованиям  технической документации на монтаж и нормальную работу лифта в части, относящейся к его монтажу, при соблюдении владельцем условий эксплуатации.

Гарантийный срок работы лифта______со дня подписания актов технической готовности и приемке лифта

МП _______________

дата

Представитель

монтажной организации

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ЛИФТА

| #G0Наименование предприятия (организации) - владельца лифта | Место установки лифта (город, улица, дом, корпус, подъезд) | Дата установки |
| --- | --- | --- |

ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЛИФТА

| #G0Дата и номер приказа о назначении и закреплении | Должность, фамилия, имя, отчество | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |

ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИФТА

| #G0Дата и номер приказа (распоряжения) о назначении и закреплении | Фамилия, имя, отчество | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИФТА

| #G0Дата | Сведения о ремонте и реконструкции | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| #G0Дата освидетельст- вования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетель- ствования |
| --- | --- | --- |

Лифт зарегистрирован за N ___________________

в________________________________________________

(регистрирующий орган )

В паспорте пронумеровано ___ страниц и прошнуровано всего ___ листов, в том числе чертежей на ____ листах.

| #G0 ________________________________________________ (должность, фамилия и инициалы регистрирующего лица) | ______________ (подпись) |
| --- | --- |
| _________________ (дата) | Место штампа |

| #G0Сведения составили специалисты-эксперты | ___________________/_________________/ |
| --- | --- |
|  | ___________________/_________________/ |

Таблица 2  Отчет о результатах испытаний лифта peг. N _________

“____”_________199 г.

| #G0Наименование характеристик лифта, определенных | Требования #M12293 0 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007ПУБЭЛ#S | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- |
| при испытаниях | Пункты #M12293 0 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007ПУБЭЛ#S, в которых нормированы характерис- тики | Допускаемые отклонения, предельные значения характеристик или требуемые результаты | Значения, результаты | Погреш- ности опреде- ления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Среднее ускорение кабины при эксплуатационных режимах работы, м/с: | 2.13 |  |  |  |
| - у больничных лифтов; |  | < 1,0 |  |  |
| - у других лифтов |  | < 2,0 |  |  |
| 2. Максимальное ускорение кабины при ее остановке кнопкой "СТОП" и при срабатывании выключателей безопасности, м/с | 2.13 | < 9,81 |  |  |
| 3.Отключение рабочей скорости движения кабины, м/с | 2.14 | Vp=(0,85-1,15)V, где Vp - рабочая скорость кабины, V - номинальная скорость лифта |  |  |
| 4. Точность автоматической остановки кабины, мм: - у больничных лифтов и грузовых лифтов, загружаемых средстваминапольного транспорта; | 2.15 11.8.13 | ± 15мм |  |  |
| - у остальных лифтов |  | ± 50мм |  |  |
| 5. Невозможность подъема противовеса при неподвижной кабине | 2.18 | ндб * |  |  |
| 6. Размыкание цепи управления при проникновении людей в глухую шахту лифта (в жилом доме), оборудованного дверями, открывающимися автоматически | 2.22 | дб ** |  |  |
| 7. Опускание кабины относительно этажной площадки (при наличии устройства автоматической посадки на ловители) при ее загрузке грузом статического испытания | 3.5 11.8.4 | < 200 |  |  |
| 8. Поломки и остаточные деформации в элементах лифта после статического и динамического испытаний лифта | 3.5 3.6 11.8.4 11.8.5 11.8.6 | ндб |  |  |
| 9. Пуск лифта при нахождении в кабине груза, масса которого равна и более 1,1 грузоподъемности лифта | 3.5 | ндб |  |  |
| 10. Автоматический реверс автоматически закрывающихся дверей при встрече с препятствием | 5.1.5 | дб |  |  |
| 11. Усилие статического сжатия створками автоматически закрывающихся дверей лифта при отключенном реверсе, даН | 5.1.5 | < 15 |  |  |
| 12. Кинетическая энергия автоматически закрывающихся дверей лифта, Дж: | 5.1.5 |  |  |  |
| - при отключенном реверсе; |  | < 4 |  |  |
| - при действующем реверсе |  | < 10 |  |  |
| 13. Остаточные деформации и прогибы более 15 мм при приложении нагрузки 30 даН к створкам дверей шахты, мм | 5.1.7 | ндб |  |  |
| 14. Величина раскрытия нижней части запертых створок автоматических шахтных дверей при приложении усилия 5 даН, мм | 5.1.8 | < 15 |  |  |
| 15. Запирание дверей шахты при отходе кабины на расстояние 150 мм и более от уровня этажной площадки | 5.1.17 | дб |  |  |
| 16. Открывание автоматически открывающихся дверей лифта при подходе кабины к этажной площадке, когда расстояние от уровня пола кабины до уровня этажной площадки превышает 150 мм | 5.1.18 | ндб |  |  |
| 17. Остаточные деформации замков дверей шахты при приложении усилия -100 даН для раздвижной двери -300 даН для распашной двери на уровне запирающего элемента к замку шахтной двери при ее принудительном открывании | 5.1.25 | ндб |  |  |
| 18. 0ткрывание двери шахты при отсутствии кабины на этаже | 5.1.26 | ндб |  |  |
| 19. Сцепление тяговых канатов с канатоведущим шкивом лебедки при статическом испытании лифта | 5.4.4 11.8.4 | дб |  |  |
| 20. Усилие на ручном штурвале лебедки при подъеме кабины с грузом, масса которого равна грузоподъемности лифта, даН (допускается производить проверку перемещением пустой кабины вниз) | 5.4.8 | < 23,5 |  |  |
| 21. Усилие на ручном штурвале лебедки при снятии кабины с ловителей, даН | 5.4.9 | < 64,0 |  |  |
| 22. Удержание механическим тормозом кабины с грузом, при статическом испытании | 5.4.16 11.8.4 | дб |  |  |
| 23. Остаточные деформации и прогибы более 15 мм при приложении нагрузки 30 даН к стенкам купе и створкам дверей кабины, мм | 5.5.22 | ндб |  |  |
| 24.Остаточные деформации потолочного перекрытия кабины под действием вертикальных нагрузок 100 даН, приложенных в трех местах к площади перекрытия, мм | 5.5.23 | ндб |  |  |
| 25. Остановка и удержание ловителями на направляющих движущейся кабины при их срабатывании от действия ограничителя скорости | 5.7.1 11.8.6 11.8.10 11.8.11 | дб |  |  |
| 26. Ускорение порожней кабины при ее посадке на ловители на рабочей скорости, м/с (Допускается ускорение более 25 м/с, если длительность действия этого превышения не более 0,04 с) | 5.7.9 | < 25 |  |  |
| 27. Допустимый путь торможения кабины с ловителями плавного торможения - минимальный - максимальный | В соответствии с данными, указанными в паспорте заводом- изготовителем | #M12293 0 1200001002 2028685173 78 1948059414 915416216 3558606145 1268727105 663827958 3808673085ПУБЭЛ Приложение 2#S |  |  |
| 28. Скорость кабины Vо, при которой срабатывает ограничитель скорости, м/с | 5.8.1 11.8.6 11.8.12 | Скорость движения кабины должна быть: не менее 1,15% V не более 1,40% V Vo=(1,15+1,40)V |  |  |
| 29. Возможность приведения в действие ловителей при движении кабины на рабочей скорости | 5.8.2 | дб |  |  |
| 30. Ускорение при посадке кабины (противовеса) на буфера на рабочей скорости, м/с (Допускается ускорение более 25 м/с, если длительность действия этого превышения не более 0,04 с)* | 5.9.4 11.8.6 11.8.7 11.8.8 | < 25 |  |  |
| 31. Полное сжатие, поломка или остаточные деформации пружинных буферов (соответствие размеров установочному чертежу) | установочный чертеж | ндб |  |  |
| 32. Заедание плунжеров гидравлических буферов при посадке на них кабины и противовеса на скорости не более 0,71 м/с при обратном ходе их после снятия кабины и противовеса | 5.9.7 11.8.6 11.8.7 11.8.8 | ндб |  |  |
| 33. Автоматическая остановка кабины на крайних этажных площадках | 6.3.32 6.3.34 | дб |  |  |
| 34. Освобождение механического тормоза после включения электродвигателя лебедки | 6.2.2 | дб |  |  |
| 35. Наложение механического тормоза при отключении электродвигателя лебедки | 6.2.2 6.2.3 6.2.4 | дб |  |  |
| 36. Освобождение механического тормоза после создания электродвигателем лебедки необходимого момента для удерживания кабины (при питании от управляемого преобразователя) | 6.2.3 6.2.4 | дб |  |  |
| 37. Отключение электродвигателя при неисправности управляемого преобразователя) | 6.2.3 | дб |  |  |
| 38. Удерживание кабины на уровне этажной площадки электродвигателем (при неисправности механического тормоза | 6.2.4 | дб |  |  |
| 39. Электрическое торможение электродвигателя, отключение преобразователя и наложение механического тормоза при действии выключателей безопасности во время движения кабины | 6.2.4 | дб |  |  |
| 40. Возможность отправления кабины по вызову спустя 5 с после входа в нее человека, если не зарегистрирован приказ | 6.3.11 6.3.12 | дб |  |  |
| 41. Отключение цепи управления лифтом при прекращении электроснабжения электродвигателя лебедки и исключение самозапуска лифта после восстановления электроснабжения | 6.3.21 | дб |  |  |
| 42. Пуск кабины только в результате подачи новой команды управления после восстановления электроснабжения и после остановки кабины между этажами, и устранения причины, вызвавшей остановку | 6.3.21 | дб |  |  |
| 43. Остановка кабины (у лифтов с собирательной системой управления) при поступлении команды на остановку с этажной площадки в момент, когда кабина находится от этой площадки на расстоянии, меньшем пути нормального рабочего торможения | 6.2.21 | ндб |  |  |
| 44. Отключение электродвигателя лебедки, наложение механического тормоза и остановка кабины: - при тепловой перегрузке электродвигателя; - при срабатывании выключателей безопасности - при коротком замыкании | 6.3.29 6.4.1 | дб |  |  |
| 45. Скорость движения лифта в режиме "Ревизия", кроме лифтов с односкоростным двигателем, м/с | 6.3.31 6.3.33 | < 0,4 |  |  |
| 46. Освещенность на уровне пола кабины, машинного и блочного помещений, посадочных площадок, лк: | 6.6.2 а, б, в, г |  |  |  |
| - при люминесцентных светильниках |  | >75, 50, 50, 75 |  |  |
| - при лампах накаливания |  | >30, 20, 30, 5, 30 |  |  |
| * "ндб" - не должно быть ** "дб" - должно быть |

| #G0Испытания провели специалисты-эксперты | ___________________/_________________/ |
| --- | --- |
|  | ___________________/_________________/ |

Таблица 3

РАБОЧАЯ КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛИФТА Peг. N _____

“_____”_________199 г.

Условные обозначения состояния:

* - в порядке, соответствует #M12293 0 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007ПУБЭЛ#S;

- требует устранения неисправности, нарушений;

- требует ремонта или замены, не соответствует #M12293 1 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007ПУБЭЛ#S;

- не требуется.

___________________

*Здесь и далее текст документа приводится в соответствии с оригиналом. Примечание "Кодекс".

| #G0Условный номер узла | Наименование узла | Условное обозначение состояния и соответствия #M12293 0 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007ПУБЭЛ#S | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническая документация |  |  |
| 0100 | Паспорт лифта |  |  |
| 0101 | Установочный чертеж |  |  |
| 0102 | Принципиальная электросхема |  |  |
| 0103 | Техническое описание |  |  |
| 0104 | Инструкция по эксплуатации |  |  |
| 0105 | Акт технической готовности |  |  |
|  | Документация по организации эксплуатации |  |  |
| 0109 | Приказ о назначении ответственных лиц |  |  |
| 0110 | Приказ о назначении персонала и закреплении лифта |  |  |
| 0111 | Аттестация, обучение |  |  |
| 0112 | Журнал ежесменного осмотра |  |  |
| 0113 | Журнал технического обслуживания |  |  |
| 0114 | Группа по электробезопасности |  |  |
| 0115 | Лицензия на эксплуатацию |  |  |
|  | Основная посадочная (погрузочная) площадка |  |  |
| 1001 | Ограждение шахты |  |  |
| 1002 | Правила пользования лифтом |  |  |
| 1003 | Табличка с телефонами лифтовых служб |  |  |
| 1004 | Ключевина под спецключ |  |  |
| 1005 | Вызывной аппарат |  |  |
| 1006 | Световое табло |  |  |
| 1007 | Освещение площадки |  |  |
| 1008 | Двери шахты, портал |  |  |
| 1009 | Замки ДШ |  |  |
| 1010 | Дополнительный замок |  |  |
| 1011 | Выключатель режимов работ |  |  |
|  | КУПЕ |  |  |
| 1101 | Ограждение купе |  |  |
| 1102 | Вентиляционные отверстия |  |  |
| 1103 | Двери кабины, смотровые отверстия |  |  |
| 1104 | Светильник, освещение, выключатель |  |  |
| 1105 | Люк |  |  |
| 1106 | Перила в купе |  |  |
| 1107 | Аварийная дверь, замок, выключатель (перегородка, замок, выключатель, переключатель режимов работ) |  |  |
| 1108 | Сиденье в купе |  |  |
| 1109 | Кнопочный (рычажный) аппарат |  |  |
| 1110 | Аппаратура связи |  |  |
| 1111 | Сигнализация о перегрузке |  |  |
| 1112 | Запор двери, выключатель ДК |  |  |
| 1113 | Пол купе |  |  |
| 1114 | Площадь пола |  |  |
| 1115 | Транспортировка |  |  |
|  | Управление лифтом в режиме нормальной работы |  |  |
| 1201 | Вид управления |  |  |
| 1202 | Переключатель режимов работ |  |  |
| 1203 | Цепь приказов |  |  |
| 1204 | Исключение команд после выключения |  |  |
| 1205 | Точность остановок |  |  |
| 1206 | Попутные остановки |  |  |
| 1207 | Цепь вызовов |  |  |
| 1208 | Сигнальное устройство "занято" |  |  |
| 1210 | Кнопочный пост управления |  |  |
| 1211 | Исправность кнопки "Стоп" или кнопки "Двери" < > |  |  |
| 1212 | Вызов с человеком |  |  |
| 1213 | Цепь сигнализации |  |  |
| 1214 | Отключение цепи управления, пуск после новой команды |  |  |
| 1215 | Связь из кабины (диспетчерский контроль) |  |  |
| 1216 | Дистанционное выключение лифта |  |  |
| 1217 | Автоматическое реверсирование дверей |  |  |
| 1218 | Групповое управление |  |  |
| 1219 | Устройство от проникновения в шахту |  |  |
| 1220 | Режим пожарной опасности |  |  |
|  | Машинное и блочное помещение |  |  |
| 1301 | Подход |  |  |
| 1302 | Освещение подхода |  |  |
| 1303 | Дверь помещения |  |  |
| 1304 | Люк входа в помещение |  |  |
| 1305 | Люк ремонтных работ |  |  |
| 1306 | Освещение помещения |  |  |
| 1307 | Ограждение помещения |  |  |
| 1308 | Проход в другое помещение |  |  |
| 1309 | Пожарная безопасность |  |  |
| 1310 | Соответствие расположения оборудования установочному чертежу, размеры |  |  |
| 1311 | Демонтажный люк |  |  |
| 1312 | Устройство для подвешивания грузоподъемного средства |  |  |
| 1313 | Отверстия для канатов |  |  |
| 1314 | Окраска |  |  |
| 1315 | Переходы |  |  |
| 1316 | Надписи |  |  |
| 1317 | Диэлектрические коврики |  |  |
| 1318 | Оборудование, не относящееся к лифту |  |  |
| 1319 | Вводное устройство |  |  |
| 1320 | Напряжение питания, В |  |  |
| 1321 | Заземление (зануление) |  |  |
| 1322 | Электропроводка по М.П. |  |  |
| 1323 | НКУ блок парной или групповой работы |  |  |
| 1324 | Подключение эл. аппаратуры |  |  |
| 1325 | Блок вызова |  |  |
| 1326 | Трансформаторы |  |  |
| 1327 | Оборудование диспетчерского контроля |  |  |
| 1328 | Лебедка барабанная; со звездочкой |  |  |
| 1329 | Лебедка с КВШ |  |  |
| 1330 | Табличка |  |  |
| 1331 | Электродвигатель |  |  |
| 1332 | Устройство для зажима канатов |  |  |
| 1333 | Управляемый преобразователь |  |  |
| 1334 | Возбуждение электродвигателя |  |  |
| 1335 | Защита от перегрузки |  |  |
| 1336 | Защита от короткого замыкания |  |  |
| 1337 | Тормозное устройство |  |  |
| 1338 | Растормаживающее устройство |  |  |
| 1339 | Тормозная и редукторная полумуфты |  |  |
| 1340 | Тормозной магнит |  |  |
| 1341 | Подключение, выключение, отключение электромагнита |  |  |
| 1342 | Червячная пара |  |  |
| 1343 | Корпус редуктора (состояние) |  |  |
| 1344 | Маслоуказатель |  |  |
| 1345 | Манжеты и соединения (болт и т.п.) |  |  |
| 1346 | Штурвал (маховик) |  |  |
| 1347 | Канатоведущий шкив, барабан |  |  |
| 1348 | Канаты, цепи (их диаметры) |  |  |
| 1349 | Подлебедочная рама (амортизаторы) |  |  |
| 1350 | Подрамник |  |  |
| 1351 | Ограничитель скорости (кабины, противовеса) |  |  |
| 1352 | Устройство для проверки срабатывания ограничителя |  |  |
| 1353 | Табличка |  |  |
| 1352 | Выключатель концевой |  |  |
| 1353 | Выключатель ограничителя скорости (кабины, противовеса) |  |  |
| 1354 | Выключатель блочного помещения |  |  |
| 1355 | Отводные блоки |  |  |
| 1356 | Балансир полиспастной подвески |  |  |
| 1357 | Выключатель МП |  |  |
| 1358 | Выключатель ОМ |  |  |
| 1359 | Розетка на 42 V |  |  |
|  | Управление лифтом из машинного помещения |  |  |
| 1370 | Пост управления, кнопка "Стоп" |  |  |
| 1371 | Переключатель режима работы |  |  |
| 1372 | Отключение приказов и вызовов |  |  |
| 1373 | Исключение воздействия подвижной отводки |  |  |
| 1374 | Исключение автоматического открывания дверей |  |  |
| 1375 | Включение сигнала "Занято" |  |  |
| 1376 | Невозможность пуска при отключенном выключателе безопасности (кроме управления из МП) |  |  |
| 1377 | Автоматическая остановка на крайних посадочных (погрузочных) площадках |  |  |
| 1378 | Срабатывание концевых выключателей |  |  |
| 1379 | Аварийное устройство ограничителя скорости |  |  |
| 1380 | Диспетчерский контроль (открытие двери МП) |  |  |
|  | КАБИНА |  |  |
| 1401 | Потолок |  |  |
| 1402 | Перила на крыше кабины |  |  |
| 1403 | Верхняя балка |  |  |
| 1405 | Таблички предприятия |  |  |
| 1406 | Подвеска |  |  |
| 1407 | Канаты, коуши, зажимы |  |  |
| 1408 | Стояи, стяжки |  |  |
| 1409 | Башмаки, вкладыши |  |  |
| 1410 | Отводные блоки |  |  |
| 1411 | Крепление отводных блоков |  |  |
| 1412 | Механизм ловителей |  |  |
| 1413 | Функционирование ловителей |  |  |
| 1414 | Привод дверей |  |  |
| 1415 | Двери кабины |  |  |
| 1416 | ДУСК (механизм) |  |  |
| 1417 | Механическая отводка |  |  |
| 1418 | Шунты |  |  |
| 1419 | Электромагнитная отводка, заземление |  |  |
| 1420 | Комбинированная отводка |  |  |
| 1421 | Порог кабины |  |  |
| 1422 | Щит под кабиной |  |  |
| 1423 | Нижняя балка |  |  |
| 1424 | Механизм подвижного пола |  |  |
| 1425 | Пол |  |  |
| 1426 | Башмаки (нижние), вкладыши |  |  |
| 1427 | Крепление подвесного кабеля, заземление |  |  |
|  | Выключатели на кабине |  |  |
| 1431 | Слабины тяговых канатов |  |  |
| 1432 | ДУСК (выключатель) |  |  |
| 1433 | Ловителей |  |  |
| 1434 | Закрытия дверей кабины |  |  |
| 1435 | Замка люка кабины |  |  |
| 1436 | Загрузки кабины |  |  |
| 1437 | Перегрузки кабины |  |  |
| 1438 | Датчик точной остановки |  |  |
| 1439 | Подпольный контакт |  |  |
| 1440 | Замка двери перегородки кабины |  |  |
| 1441 | Замка аварийной двери кабины |  |  |
| 1442 | Фотоэлементы, реверс |  |  |
|  | Режим управления "Ревизия” |  |  |
| 1451 | Пост управления (наличие) |  |  |
| 1452 | Перевод на управление с крыши кабины |  |  |
| 1453 | Наличие скорости не более 0,4 м/с |  |  |
| 1454 | Деблокировка (есть/нет) |  |  |
| 1455 | Движение только при нажатой кнопке на посту управления |  |  |
| 1456 | Движение только при включенных выключателях безопасности |  |  |
| 1457 | Исключение действия других команд управления |  |  |
| 1458 | Исключение воздействия подвижной отводки |  |  |
| 1459 | Исключение автоматического открывания дверей |  |  |
| 1460 | Сигнал "Занято" |  |  |
| 1461 | Автоматическая остановка в крайней верхней и нижней остановке |  |  |
|  | ПРОТИВОВЕС |  |  |
| 1501 | Верхняя балка |  |  |
| 1502 | Подвеска |  |  |
| 1503 | Канаты, коуши, зажимы, заземление |  |  |
| 1504 | Стояки |  |  |
| 1505 | Стяжки |  |  |
| 1506 | Башмаки, вкладыши |  |  |
| 1507 | Контрольные башмаки |  |  |
| 1508 | Отводные блоки |  |  |
| 1509 | Крепление отводных блоков |  |  |
| 1510 | Механизм ловителей |  |  |
| 1511 | Функционирование ловителей |  |  |
| 1512 | Выключатель ловителей |  |  |
| 1513 | Подвесной кабель |  |  |
| 1514 | Нижняя балка |  |  |
| 1515 | Компенсир, цепь (канаты) |  |  |
| 1516 | Табличка на ловителях |  |  |
| 1517 | Грузы, их крепления, смещение |  |  |
|  | ШАХТА |  |  |
| 1601 | Ограждение шахты |  |  |
| 1602 | Пожарная безопасность |  |  |
| 1603 | Проемы для вентиляции и обслуживания |  |  |
| 1604 | Ключевины под спецключ (соответствие требованиям) |  |  |
| 1605 | Отверстия для канатов |  |  |
| 1607 | Выступы, выемки |  |  |
| 1608 | Перегородки в шахте |  |  |
| 1609 | Высота шахты |  |  |
| 1610 | Расстояние до перекрытия |  |  |
| 1611 | Вызывные аппараты |  |  |
| 1612 | Освещение шахты |  |  |
| 1613 | Освещение площадок |  |  |
| 1614 | Направляющие кабины, высота |  |  |
| 1615 | Направляющие противовеса, высота |  |  |
| 1616 | Закладные детали |  |  |
| 1617 | Ригеля |  |  |
| 1618 | Крепление направляющих кабины, прогибы, стыки |  |  |
| 1619 | Крепление направляющих противовеса, прогибы, стыки |  |  |
| 1620 | Кронштейны, шунты |  |  |
| 1621 | Двери шахты |  |  |
| 1622 | Ограждение ДШ, смотровые отверстия |  |  |
| 1623 | Высота, ширина проема ДШ |  |  |
| 1624 | Порталы |  |  |
| 1625 | Зазоры в ДШ |  |  |
| 1626 | Верхние балки порталов и их механизмы |  |  |
| 1627 | Открытие, закрытие ДШ |  |  |
| 1628 | Запирание дверей |  |  |
| 1629 | Отпирание дверей |  |  |
| 1630 | Замки ДШ |  |  |
| 1631 | Электроразводка по ДШ, маркир. |  |  |
| 1632 | Фартуки ДШ |  |  |
| 1633 | Удерживающие устройства |  |  |
| 1634 | Электроразводка по шахте, маркировка |  |  |
| 1635 | Клеммные коробки, маркировка |  |  |
| 1636 | Заземление оборудования |  |  |
| 1637 | Балки подвески |  |  |
| 1638 | Балки отводных блоков |  |  |
| 1639 | Крепление балок |  |  |
| 1640 | Отводные балки |  |  |
| 1641 | Крепление отводных блоков |  |  |
| 1642 | Подвеска |  |  |
| 1643 | Канаты, коуши, зажимы |  |  |
| 1644 | Механизм СТК (СТЦ) |  |  |
| 1645 | Выключатель СТК (СТЦ) |  |  |
| 1646 | Ограничитель скорости |  |  |
| 1647 | Выключатель ОС |  |  |
| 1648 | Устройство для проверки ОС |  |  |
| 1649 | Механизм ДУСК |  |  |
| 1650 | Устройство для проверки ОС |  |  |
| 1651 | Концевой выключатель |  |  |
| 1652 | Аварийная дверь |  |  |
| 1653 | Этажные переключатели |  |  |
| 1654 | Датчики |  |  |
| 1655 | Выключатели закрытия ДШ |  |  |
| 1656 | Выключатели автоматических замков |  |  |
| 1657 | Выключатели неавтоматических замков |  |  |
| 1658 | Выключатель закрытия аварийной ДШ |  |  |
| 1659 | Выключатель аварийной ДШ |  |  |
| 1660 | Выключатель проема обслуживания шахты |  |  |
| 1661 | План шахты, размеры |  |  |
|  | ПРИЯМОК |  |  |
| 1701 | Ограждение, глубина |  |  |
| 1702 | Перекрытие |  |  |
| 1703 | Лестница, скобы, ступени |  |  |
| 1704 | Дверь в приямок |  |  |
| 1705 | Замок двери |  |  |
| 1706 | Выключатель двери |  |  |
| 1707 | Освещение |  |  |
| 1708 | Защита от грунтовых вод |  |  |
| 1709 | Дренажное устройство |  |  |
| 1710 | Выключатель приямка |  |  |
| 1711 | Натяжное устройство ОС |  |  |
| 1712 | Выключатель натяжного устройства ОС |  |  |
| 1713 | Натяжное устройство компенсирующих канатов |  |  |
| 1714 | Выключатель компенсирующих канатов |  |  |
| 1715 | Буферное устройство кабины |  |  |
| 1716 | Выключатель упора кабины |  |  |
| 1717 | Буферное устройство противовеса |  |  |
| 1718 | Выключатель буфера противовеса |  |  |
| 1719 | Опоры (тумбы) под буфер |  |  |
| 1720 | Ход, возврат плунжера гидробуфера |  |  |
| 1721 | Табличка гидробуфера |  |  |
| 1722 | Сведения об испытании гидробуфера |  |  |
| 1723 | Упоры |  |  |
| 1724 | Выключатель упоров |  |  |
| 1725 | Направляющие кабины (крепление) |  |  |
| 1726 | Направляющие противовеса (крепление) |  |  |
| 1727 | Оборудование связи, сигнализации |  |  |
| 1728 | Штепсельная розетка (не более 42 В) |  |  |
| 1729 | Оборудование, не относящееся к лифту |  |  |
| 1630 | Заземление оборудования |  |  |
| 1631 | Выключатель двери приямка |  |  |
| 1632 | Отводные блоки |  |  |
| 1633 | Выключатель блоков |  |  |
| 1634 | Отверстие для прохода канатов |  |  |
| 1635 | План приямка, размеры |  |  |

| #G0Обследование провели: специалисты-эксперты | ___________________/_________________/ |
| --- | --- |
|  | ___________________/_________________/ |

Таблица 4

Ведомость дефектов лифта peг. N___

"__"_______199 г.

| #G0N п/п | Наименование узла | Описание дефекта | Рекомендации, предложения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | " |
| Ведомостьсоставили специалисты-эксперты | ___________________/_________________/ |
|  | ___________________/_________________/ |

Таблица 5

Ведомость выявленных отступлений на лифте peг. N_______

"__"_______199 г.

| #G0N п/п | Выявленные отступления от требований #M12293 0 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007ПУБЭЛ#S | N пункта #M12293 0 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 2799557007ПУБЭЛ#S | Предложения, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| #G0 Ведомостьсоставили специалисты-эксперты | ___________________/_________________/ |
| --- | --- |
|  | ___________________/_________________/ |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М., 1996